ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Закупівля послуги з ремонту і технічного обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації, системи газового пожежогасіння, системи оповіщення та управління евакуюванням людей, системи автоматики протипожежних клапанів та пожежних кранів за ДК 021:2015 - 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів за адресою м. Київ вул. Волинська, 26

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2025-12-16-013259-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Закупівля послуги з ремонту і технічного обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації, системи газового пожежогасіння, системи оповіщення та управління евакуюванням людей, системи автоматики протипожежних клапанів та пожежних кранів за ДК 021:2015 - 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів за адресою м. Київ вул. Волинська, 26

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № з/п | Назва товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне обслуговування системи пожежної сигналізації та управління евакуюванням людей та передавання тривожних сповіщень. | посл. | 12 |
| 2 | Технічне обслуговування системи оповіщення про пожежу | посл. | 12 |
| 3 | Технічне обслуговування системи автоматики протипожежних клапанів та пожежних кранів | посл. | 12 |
| 4 | Технічне обслуговування системи газового пожежогасіння | посл. | 12 |

Адреса розміщення та перелік обладнання системи протипожежного захисту: м. Київ, вул. Волинська, 26.

- Технічне обслуговування системи пожежної сигналізації та управління евакуюванням людей та передавання тривожних сповіщень.

| № | Найменування | Тип (марка) | Одиниця виробу | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прилад приймально-контрольний пожежний адресний | Тірас PRIME A | шт. | 1 |
| 2 | Аккумуляторная батарея | АКБ 12В 9 А/год | шт. | 1 |
| 3 | Універсальний адресний модуль розширення з вбудованим блоком живлення | АМ-MUL TI | шт. | 2 |
| 4 | Розширювач адресний інтерфейсний | M-LOOP | шт. | 4 |
| 5 | Модуль цифрового автодозвону | МЦА с GSM | шт. | 1 |
| 6 | Сповіщувач пожежний димовий адресний СПДА | DETECTO SMK 100 | шт. | 94 |
| 7 | Сповіщувач пожежний тепловий адресний | DETECTO HT 100 | шт. | 1 |
| 8 | Сповіщувач пожежний ручний адресний СПДР | DETECTO MNL 100 | шт. | 13 |
| 9 | Оповіщувач світловий | ОС-1 «ВИХІД» | шт. | 24 |
| 10 | Оповіщувач світловий | ОС-6.4 «Стрілка-покажчик руху» (12/24) | шт. | 8 |
| 11 | Оповіщувач світловий | ОС-6.1 «Аварійне освітлення» | шт. | 1 |
| 12 | Оповіщувач звуковий | ОСЗ «ДЖМІЛЬ-1» | шт. | 3 |

Перелік послуг, що необхідно провести під час ТО систем  пожежної сигналізації та управління евакуюванням людей та передавання тривожних сповіщень.

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне обстеження системи пожежної сигналізації та управління евакуюванням людей (що система функціонує як в автоматичному, так і в ручному режимі) зі складанням акту згідно додатку 9 Наказу МВС України від 28.02.25 року № 136. | послуга | 1 |
| 2 | Зовнішній огляд пристроїв (приймально-контрольних приладів, сповіщувачів, динаміків, табло, шлейфів сигналізації, моноблоку та інших складових частин СПС та СО) на відсутність механічних пошкоджень, корозії, бруду, міцності кріплень. | послуга | 12 |
| 3 | Ревізійний огляд блоків живлення, шаф АВР (Автоматичний перемикач введення). | послуга | 12 |
| 4 | Візуальний контроль цілісності труб, що захищають електропроводки пожежної сигналізації, у місцях перехрещення із силовими електричними мережами, а також у місцях прокладання крізь стіни, перегородки тощо. | послуга | 12 |
| 5 | Перевірка працездатності: приладів приймально-контрольних пожежних (справність плавких запобіжників), табло, блоків, світлозвукових пристроїв (СЗУ), динаміків, моноблоку, модулів. | послуга | 12 |
| 6 | Перевірка працездатності органів керування (тестування програмного забезпечення). | послуга | 12 |
| 7 | Перевірка лінійної частини шлейфа. | послуга | 1раз на 3 місяці |
| 8 | Перевірка працездатності променів пожежної сигналізації. | послуга | 1раз на 3 місяці |
| 9 | Перевірка працездатності автоматичних, ручних пожежних сповіщувачів та оповіщувачів світлових. | послуга | 12 |
| 10 | Перевірка спрацювання приладів приймально-контрольних пожежних при обриві і короткому замиканні променя, моноблоку. | послуга | 12 |
| 11 | Перевірка напруги в променях пожежної сигналізації | послуга | 12 |
| 12 | Перевірка виносних сигналів тривоги. | послуга | 12 |
| 13 | Контроль робочого положення вимикачів і перемикачів, справності світлової індикації, наявності пломб на приймально-контрольних приладах, моноблоку, справність світлової і звукової індикації. | послуга | 12 |
| 14 | Контроль основного і резервного джерела живлення і перевірка автоматичного перемикання живлення з робочого вводу на резервний. | послуга | 12 |
| 15 | Перевірка роботи системи розблокування дверей у разі надходження сигналу «Пожежа» на ППКП | послуга | 12 |
| 16 | Перевірка та тестування модулів розширення провідних зон. | послуга | 1 раз на 6 місяців |
| 17 | Чищення від пилу димових сповіщувачів | послуга | 1раз на 6 місяців |
| 18 | Перевірка заземлення ППКП та джерел живлення | послуга | 1 раз на 6 місяців |
| 19 | Вимір параметрів лінійних проводів сполучних ліній | послуга | 1 раз на 6 місяців |
| 20 | Вимір параметрів лінійних проводів шлейфа. | послуга | 1 раз на 6 місяців |
| 21 | Контроль спрацювання світлозвукових пристроїв, табло, динаміків у приміщеннях об’єкта. | послуга | 1 раз на 6 місяців |
| 22 | Перевірка надійності з'єднання всіх доступних випадковому доторканню металевих не струмопровідних частин ППКП з його зажимом "заземлення", а також вимірювання значення опору між вказаними частинами та зажимом "заземлення" на відповідність вимогам технічних умов на даний прилад Контроль спрацювання світлозвукових пристроїв | послуга | 1 раз на 6 місяців |
| 23 | Перевірка опору ізоляції дротів та кабелів за допомогою мегаомметру | послуга | 1 раз в рік |
| 24 | Усунення та поточний ремонт несправностей, виявлених в процесі ТО | послуга | 12 |
| 25 | Після завершення робіт із ТО СПЗ організація, що здійснює ТО, перевіряє працездатність СПЗ в частині їх проведення та за потреби проводить відповідні роботи з налагодження СПЗ, результати яких заносяться в журнал.. | послуга | 12 |
| Проведення операцій не повинно призводити до подання хибного сигналу тривоги |  |  |  |

- Технічне обслуговування системи оповіщення про пожежу.

| № | Найменування | Тип (марка) | Одиниця виробу | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прилад УКіМО | BRAND- AUDIO-8-650-WM (8зон650Вт) | шт. | 1 |
| 2. | Акумуляторна батарея | Merion EuroAGM MLTS 12330M6 12B,33А/год | шт. | 2 |
| 3. | Мікрофон | BRAND-AUDIO-16Z-RM (16 зон) | шт | 1 |
| 4. | Гучномовець настінний | BRAND-AUDIO- WL-3 | шт. | 77 |
| 5. | Гучномовець настінний | BRAND-AUDIO- WL-6 | шт. | 4 |
| 6. | Гучномовець стельовий | DSP114BRAND-AUDIO-CL-3 | шт. | 76 |

Перелік послуг, що необхідно провести під час ТО системи оповіщення про пожежу.

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне обстеження системи оповіщення про пожежу (що система функціонує як в автоматичному, так і в ручному режимі) зі складанням акту згідно додатку 9 Наказу МВС України від 28.02.25 року № 136. | послуга | 1 |
| 2 | Зовнішній огляд приладів приймально-контрольних пожежних (надалі - ППКП), обладнання управління та індикації мовного сповіщення, блоків електроживлення, блоків (модулів) розширення, клавіатур, пожежних сповіщувачів, гучномовців, виносних світло-звукових пристроїв, кабельних трас, а також інших складових частин СПС та СО. | послуга | 12 |
| 3 | Контроль основного і резервного джерела живлення і перевірка автоматичного перемикання живлення з робочого вводу на резервний. | послуга | 12 |
| 4 | Контроль спрацювання світлозвукових пристроїв (СЗУ), табло, динаміків у приміщеннях захищуваного об’єкта. | послуга | 1 раз на 6 місяців |
| 5 | Перевірити якість повідомлень та можливість зупинки передавання в запису оповіщення та переходу в режим передавання повідомлення через мікрофон. | послуга | 12 |
| 6 | Перевірка заземлення та з’єднання всіх доступних випадковому доторканню металевих неструмопровідних частин приладів, що входять до складу системи оповіщення | послуга | 12 |
| 7 | Перевірка функціонування джерел електроживлення, аварійного освітлення | послуга | 1 раз в 3 місяці |
| 8 | Перевірка пристрою для передавання тривожних сповіщень | послуга | 1 раз в 3 місяці |
| 9 | Контроль спрацювання світлозвукових пристроїв, табло, динаміків у приміщеннях об’єкта | послуга | 1 раз на 6 місяців |
| 10 | Усунення та поточний ремонт несправностей, виявлених в процесі ТО | послуга | 12 |
| 11 | Після завершення робіт із ТО СПЗ організація, що здійснює ТО, перевіряє працездатність СПЗ в частині їх проведення та за потреби проводить відповідні роботи з налагодження СПЗ, результати яких оформляються відповідним актом. | послуга | 12 |
| Проведення операцій не повинно призводити до подання хибного сигналу тривоги |  |  |  |

- Технічне обслуговування системи автоматики протипожежних клапанів та пожежних кранів.

| № | Найменування | Тип (марка) | Одиниця виробу | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Універсальний адресний модуль розширення з вбудованим блоком живлення | AM-MUL TI | шт. | 6 |
| 2. | Акумуляторна батарея | АКБ 12В, 9А/год | шт. | 6 |
| 3. | Модуль адресний | AM-IN4 | шт. | 7 |
| 4. | Адресна виносна панель керування та індикації | AM-BTN | шт. | 1 |

Перелік послуг, що необхідно провести під час ТО систем автоматики протипожежних клапанів та пожежних кранів.

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне обстеження системи автоматики протипожежних клапанів та пожежних кранів ( система функціонує як в автоматичному, так і в ручному режимі) зі складанням акту згідно додатку 9 Наказу МВС України від 28.02.25 року № 136. | послуга | 1 |
| 2 | Перевірка працездатності пожежних кран-комплектів зі складанням акту. | послуга | 1 |
| 3 | Перевірка опору ізоляції дротів та кабелів за допомогою мегаомметру та надійності кріплення до корпусів проводу заземлення. | послуга | 1 |
| 4 | Перевірити, що система експлуатується відповідно до вимог НД, проектної документації, а змонтована система відповідає документації та інструкціям з експлуатації зовнішній огляд стану пристроїв та приладів протипожежної автоматики, модулів вводу-виводу, що є складовими систем. | послуга | 12 |
| 5 | Огляд на предмет відсутності на зовнішніх поверхнях обладнання механічних пошкоджень (вм'ятин, тріщин тощо). | послуга | 12 |
| 6 | Контроль робочого положення вимикачів, перемикачів, справності світлових індикаторів на приладах, блоках електроживлення та модулях вводу- виводу. | послуга | 12 |
| 7 | Перевірка справності системи в комплексі шляхом перегляду протоколу подій на автоматизованому робочому місці. | послуга | 12 |
| 8 | ТО повинно передбачати, але не виключно, контроль напруги електроживлення, роботи автоматики перемикання електроживлення, перевірка надійності підключення до клемних колодок проводів електроживлення та дроту заземлення у шафах та щитах автоматики. | послуга | 1 раз на 3 місяці |
| 9 | Усунення та поточний ремонт несправностей, виявлених в процесі ТО. | послуга | 12 |
| 10 | Після завершення робіт із ТО СПЗ організація, що здійснює ТО, перевіряє працездатність СПЗ в частині їх проведення та за потреби проводить відповідні роботи з налагодження СПЗ, результати яких заноситься в журнал. | послуга | 12 |

- Технічне обслуговування автоматичних (автономних) систем газового пожежогасіння в приміщеннях Установи.

| № | Найменування | Тип (марка) | Одиниця виробу | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прилад управління системою стаціонарного пожежогасіння | ПУіЗ «Tiрas 1» | шт. | 6 |
|  | Акомуляторна батарея | 12В, 9 А/год | шт. | 6 |
|  | Модуль адресний | AM-Converter | шт. | 6 |
|  | Блок живлення | БЖ 2415 24В | шт. | 6 |
|  | Сповіщувач пожежний димовий адресний СПДА | DETECTO SMK 100 | шт. | 36 |
|  | Пристрій аварійного зупинення пожежогасіння | ПАЗ-Тірас | шт. | 9 |
|  | Пристрій ручного запуску пожежогасіння | ПРЗ-Тірас | шт. | 9 |
|  | Оповіщувач світловий | ОС-1 «Вихід» | шт. | 9 |
|  | Гучномовець настінний | BRAND-AUDIO- WL-3 | шт. | 39 |
|  | Сповіщувач магнітоконтактний | СОМК 1-8 | шт. | 9 |
|  | Модуль газового пожежогасіння | МГП «Імпульс-22» (40-22,5-18) ПТПА-ЕКМ МГП.1-22.1(вогнегасна речовина FK-5-1-12-21,51кг) | шт. | 6 |

Перелік послуг, що необхідно провести під час ТО автоматичних (автономних) систем газового пожежогасіння.

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне обстеження систем газового пожежегасіння ( системи функціонують як в автоматичному, так і в ручному режимі) зі складанням акту згідно додатку 9 Наказу МВС України від 28.02.25 року | послуга | 1 |
| 2 | Перевірка відсутністі витоку вогнегасної речовини з модулів | послуга | 12 |
| 3 | Перевірка за допомогою штатних манометрів тиску у модулях з вогнегасною речовиною. | послуга | 12 |
| 4 | Перевірка цілісність пломб на пускових (запірно-пускових) пристроях | послуга | 12 |
| 5 | Перевірка надійність з'єднання пускових (запірно-пускових) пристроїв з трубопроводами | послуга | 12 |
| 6 | Перевірка приймання електричних сигналів від пожежних сповіщувачів | послуга | 12 |
| 7 | Перевірка ланцюгів запуску, контроль запуску й доступу з автоматичним виявленням обриву або короткого замикання в них, світлову та звукову сигналізацію про несправність | послуга | 12 |
| 8 | Перевірка сигналу «Тривога» при спрацюванні одного адресного пожежного сповіщувача, формування сигналу «Пожежа» при спрацюванні двох адресних пожежних сповіщувачів. | послуга | 12 |
| 9 | Перевірка запуску виконавчих пристроїв при надходженні сигналу «Пожежа» | послуга | 12 |
| 10 | Перевірка автоматичного переключення електроживлення з основного джерела на резервний та навпаки | послуга | 12 |
| 11 | Перевірка роботи системи видалення газу | послуга | 12 |
| 12 | Перевірити систему трубопроводів для визначення їх стану. Замінити або випробувати під тиском і, за необхідності, виконати ремонт трубопроводу з ознаками корозії або механічних пошкоджень | послуга | 1 раз на 6 місяців |
| 13 | Перевірити правильність роботи усіх контрольних клапанів в умовах ручного запуску, а автоматичних клапанів також в умовах автоматичного запуску. При цьому, пристрої, що забезпечують випускання вогнегасної речовини мають бути вимкненими або видаленими | послуга | 1 раз на 6 місяців |
| 14 | Перевірити наявність пошкоджень або недозволених змін у модулях та гнучких з'єднаннях системи | послуга | 1 раз на 6 місяців |
| 15 | Перевірити щільність приміщення, використовуючи метод, наведений у ДСТУ 4466-1: 2008.В разі необхідності виконати роботи з ущільнення приміщення до проектних показників | послуга | 1 |
| 16 | Усунення та поточний ремонт несправностей, виявлених в процесі ТО | послуга | 12 |
| 17 | Після завершення робіт із ТО СПЗ організація, що здійснює ТО, перевіряє працездатність СПЗ в частині їх проведення та за потреби проводить відповідні роботи з налагодження СПЗ, результати яких заноситься в журнал. | послуга | 12 |

2. ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Закупівля Послуги проводиться з метою забезпечення експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту (далі - СПЗ) об’єктів Установи.

2.1.Технічне обслуговування повинно виконуватися згідно вимог ДСТУ 9047:2020 «Системи протипожежного захисту. Настанова з підтримання експлуатаційної придатності», ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2021 «Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14: Настанови щодо побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування».

2.2.План-графік  проведення робіт із ТО СПЗ та регламент робіт із ТО надає організація, що здійснює ТО СПЗ з урахуванням вимог нормативних документів.

2.3.Кожне проведення ТО систем протипожежного захисту оформлюється записом представниками обслуговуючої компанії в експлуатаційних журналах обліку робіт з підтримання експлуатаційної придатності та ремонту, а також обліку санкціонованих та несанкціонованих спрацювань (відмов та несправностей) таких систем. Такими журналами обслуговуюча компанія забезпечує об’єкти Установи згідно договору.

2.4.Після завершення робіт із ТО СПЗ організація, що здійснює ТО, перевіряє працездатність СПЗ в частині їх проведення та за потреби проводить відповідні роботи з налагодження СПЗ, результати яких оформляються відповідним актом.

2.5.Організація, що здійснює технічне обслуговування СПЗ забезпечує прибуття ремонтного персоналу в Установу не пізніше ніж 12 годин з моменту повідомлення про несправність будь якої системи протипожежного захисту ( Наказ МВС від 28.02.2025 року №136).

2.6.Учасник або субпідрядник, у разі його залучення, повинен мати ліцензії на право здійснення діяльності,  передбаченою цією закупівлею, ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2021 Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14: Настанови щодо побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування.

2.7.Учасник повинен підготувати та надати Довідку, завірену підписом уповноваженої особи Учасника, в якої розмістити інформацію про наявність повного комплексу інструментальних та програмних засобів для можливості проведення розширеного налаштування (зміни параметрів, заміни або видалення обладнання тощо) при проведенні технічного обслуговування СПЗ.

2.8. Також Учасник повинен мати в наявності:

- необхідне програмне забезпечення для роботи із пристроями систем протипожежного захисту, які встановлені на об’єктах Установи, та мати можливість оновлення пожежного захисту;

- дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки:

Обладнання, що працює під тиском, яке зазначене: у . (п.5 Групи А до Порядку 1107 «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»;

- декларацією відповідності матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. 3 Групи Б до Порядку 1107 «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»);

- засоби вимірювальної техніки, які застосовуються під час проведення робіт із підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту, повинні відповідати вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність;

- інші сертифікати, дозволи, якими посвідчується, що система управління якістю Учасника відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2005 при наданні послуг з технічного обслуговування засобів систем протипожежного захисту.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2025 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 99 996,00  грн. (дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто шість гривень 00 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.