ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Закупівля стабілізаторів напруги за код ДК 021:2015 31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-02-10-013800-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Закупівля стабілізаторів напруги за код ДК 021:2015 31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № з/п | Назва товару | Кількість | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стабілізатор напруги 3-х фазний 200 кВт | 2 | шт |
| 1.2 | Номінальна напруга мережі | 380 | В |
| 1.3 | Частота мережі | 50±5 | Гц |
| 1.4 | Номінальна потужність Р ном, кВт, при номінальній вхідній фазній напрузі 220 В | 200 | кВт |
| 1.5 | Максимальна допустима вихідна фаза напруги, не менше | 240 | В |
| 1.6 | Мінімальна допустима вихідна фаза напруги, не більше | 190 | В |
| 1.7 | Короткострокова потужність до 30 секунд Р | 240 | кВт |
| 1.8 | Потужність холостого ходу | 1000 | Вт |
| 1.9 | Номінальна вхідна фаза (лінійна) напруга | 220 - 380 | В |
| 1.10 | Кількість ступенів автоматичного регулювання | 13 | шт |
| 1.11 | Поріг спрацювання захисного відключення по входу (фаза напруга) | 285 | В |
| 1.12 | Дисплей |  | сенсорний |
| 1.13 | Ступінь захисту, не менше | IP 20 |  |
| 1.14 | Кліматичне виконання |  | УХЛ 4.2 |
| 1.15 | Мінімальна температура навколишнього середовища | -10 | ⸰С |
| 1.16 | Максимальна температура навколишнього середовища | +25 | ⸰С |
| 1.17 | Група механічної сумісності по ГОСТ 17516.1 |  | М23 |
| 1.18 | Коефіцієнт корисної дії (ККД), не менше | 98 | % |
| 1.19 | Відхилення вихідної напруги від номінальної, ±Δ% | 2,5 |  |
| 1.20 | Габарити розміри 1900х870х560 |  |  |
| 1.21 | Вага | 400 | кг |
| 1.22 | Гарантія, не менше | 2 | роки |
| 1.23 | Виробник | Заповнюється Учасником |  |
| 1.24 | Країна виробництва | Заповнюється Учасником |  |

Товар має бути з технічними та якісними характеристиками рівноцінними або кращими, ніж визначені Замовником.

У ціну мають бути включені прямі, загальновиробничі й адміністративні витрати з урахуванням витрат, у тому числі, але не виключно: транспортні витрати, розвантаження товару, доплати працівникам у зв’язку з втратою часу в дорозі, зв’язок, страхування, спецзасоби, а також економічно обґрунтований прибуток, який Постачальник планує отримати в результаті продажу, кошти на покриття ризиків та/або додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, усі податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником для поставки Товару, зокрема податок на додану вартість, інші витрати, необхідні для виконання проєкту Договору до моменту його повного завершення.

У разі, якщо у цій тендерній документації (у тому числі у технічній специфікації) міститься посилання на:

стандартні характеристики, технічні регламенти й умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені чинними міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами – вважати, що міститься вираз «або еквівалент»;

конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 821 800,00 грн. (один мільйон вісімсот двадцять одна тисяча вісімсот гривень 00 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.