ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Послуги зі встановлення та підключення стабілізаторів напруги 200кВ в діючій щитовій в м. Київ за кодом ДК 021:2015: 45310000-3 — Електромонтажні роботи

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-07-24-005800-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Послуги зі встановлення та підключення стабілізаторів напруги 200кВ в діючій щитовій в м. Київ за кодом ДК 021:2015: 45310000-3 — Електромонтажні роботи

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

	№
	Найменування Послуг 
	Одиниця виміру 
	Кількість

	1
	Послуги зі встановлення та підключення стабілізаторів напруги 200кВ в діючій щитовій
	послуга
	2



1. Загальні відомості
1. Період надання послуг: 30 календарних днів з дня підписання договору. 
2. Стабілізатори напруги HHCTSTRONG V1-200 кВт, виробник ТОВ «Веспер Груп» /ТМ «RETA» (Україна) – інвентарний номер (101406984) масою по 750 кг кожен, надається Замовником зі складу розташованого у м. Києві. 
3. Кількість стабілізаторів напруги для встановлення – 2 (дві) штуки.
4. Встановлення стабілізаторів напруги  в діючій щитовій Замовника здійснюється за адресою: м. Київ вул. Волинська 26.

2. Умови надання послуг
2.1. Для належного надання послуг учасник повинен виконати підготовчі, монтажні та пусконалагоджувальні послуги:
2.1.1. Отримати на складі Замовника обладнання та доставити його за адресою: м. Київ вул. Волинська 26.
2.1.2. Перевірити комплектність стабілізаторів напруги та наявність необхідних матеріалів для їх встановлення та підключення. 
2.1.3. Від'єднати два існуючі стабілізатори напруги Елекс Герц ПРО У 36-3/160 V 3.0 (інвентарний номер: 101410011 та 101410012), зняти із місць їх встановлення, за потреби від’єднати та зняти допоміжні елементи кріплення, що не використовуватимуться надалі. Передати зняте обладнання Замовнику.
2.1.4. Відключити та перемістити щит АВР в межах одного приміщення для належного встановлення та підключення нових стабілізаторів напруги. 
2.1.5. Здійснити встановлення у визначених місцях, підключення та налаштування нових стабілізаторів напруги відповідно до технічної документації виробника та електричної схеми Замовника. Перевірити правильність роботи кожного стабілізатора. 
2.1.6. Можливі технічні рішення або пропозиції для належного та якісного надання послуг погоджуються під час надання послуг безпосередньо на об’єкті Замовника.
2.2. Усі послуги повинні виконуватися кваліфікованим персоналом, який має відповідну групу допуску з електробезпеки.
2.3. Встановлення та підключення обладнання повинні здійснюватися відповідно до вимог ПУЕ, ДБН, чинних нормативно-правових актів України та рекомендацій виробника обладнання.
2.4. Після завершення встановлення обладнання здійснити пускононагоджувальні послуги, система повинна бути повністю працездатною та готовою до експлуатації.
2.5. Прибрати місце надання послуг та вивезти сміття.
Всі послуги з встановлення, підключення обладнання та електроживлення,  налагодження виконуються необхідними матеріалами, інструментами, технічними засобами та іншими витратними матеріалами Учасника і включаються в загальну вартість послуг та додатково не оплачуються Замовником.
Учасник повинен забезпечити нагляд за додержанням правил надання послуг з встановлення та підключення, додержання правил пожежної безпеки, додержання техніки безпеки при наданні послуг уповноваженими особами Учасника.

Перелік послуг, витратних матеріалів, які необхідні для встановлення та підключення стабілізаторів напруги 
	№ п/п
	Найменування
	Одиниця
виміру
	Кількість

	1
	Відключення/зняття станції та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів станції керування для автоматичного перемикання на резерв (АВР)
	шт
	1

	2
	Встановлення  Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених
конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг (ВВГ 1х95)
	М.п.
	3

	3
	Встановлення Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених
конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 6 кг (АВВГ 1х240)
	М.п.
	6

	4
	Підключення станції та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів станції керування для
автоматичного перемикання на резерв (АВР)
	шт
	1

	5
	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм
	шт
	3

	6
	Короб/Лоток перфорований 200х100х3000 гарячого оцинкування
	шт
	3

	7
	Прокладання лотків (драбинного типу)
	м
	4

	8
	Короб/лоток драбинноготипу  гарячого оцинкуван. 50х200х3000мм
	шт
	6

	9
	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 120 мм2
	м
	2,00

	10
	Провід мідний ПВ-3нгLS 120
	М.п.
	200

	11
	Конструкція із профільної сталі для кріплення елементів (кутСРО 90 горизонт 90 гр), маса до 1 кг
	Шт.
	1

	12
	Кут СРО горизонтальн. 90, 200х100 гаряч. оцинкув.
	Шт.
	1

	13
	Наконечники без ізоляції мідні луджені DT-120
	Шт.
	64

	14
	Трубка термоусаджувальна 120/60 зелена
	М.п.
	3

	15
	Трубка термоусаджувальна 120/60 жовта
	М.п.
	1

	16
	Трубка термоусаджувальна 200/100 червона
	М.п.
	3

	17
	Трубка термоусаджувальна 200/100 жовта
	М.п.
	2



5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік. 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 337 609,00 грн. (триста тридцять сім тисяч шістсот дев’ять гривень 00 коп.) без ПДВ. 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.


