ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Закупівля системи промислового кондиціонування за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (42512000-8 Установки для кондиціювання повітря)

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-06-25-010800-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Закупівля системи промислового кондиціонування за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (42512000-8 Установки для кондиціювання повітря)
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	№ з/п
	Назва товару
	Одиниця виміру
	Кількість

	1
	Кондиціонер прецизійний міжрядний INVT Network Power VCR030/VCP045 з низькотемпературним комплектом або еквівалент
	комплект
	1


[bookmark: _Hlk219381585]
1. ВИМОГИ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ: 
Система промислового кондиціонування призначена для забезпечення температурного режиму серверного центру, та має бути створена у відповідності до вимог ДБН В.2.5-67:2013. 
2. ВИМОГИ ДО СКЛАДУ КОМПЛЕКТУ: 
– внутрішній блок – шафовий, для монтажу в ряд з серверними шафами, промислового (прецизійного) кондиціонеру – 1 шт.;
– зовнішній, конденсаторний блок, промислового кондиціонеру – 1 шт.; 

СПЕЦИФІКАЦІЯ
	№ з/п
	Найменування товару
	[bookmark: _Hlk217392015]Технічні характеристики / опис предмету.

	1.1
	Загальні вимоги
	· Холодопродуктивність кондиціонера:
загальна потужність охолодження – не менше 30 кВт.
Охолоджувальна потужність одиниці обладнання за температури
 зовнішнього повітря +35ºC.
· Система кондиціювання повинна працювати в режимі 24х7х365 і бути автономною.
· Автоматичний "Рестарт" – самостійне автоматичне включення після відновлення електроживлення.
· В Україні має бути офіційний представник компанії – виробника обладнання.

	1.2
	Характеристики 
	Внутрішній блок:
· Монтаж в ряду з серверними шафами.
· Повітряний фільтр G4 з датчиком засмічення.
· Тип компресору: інверторний спіральний.
· Тип терморегулюючого вентилю: електронний.
· Номінальний потік повітря – не менше ніж 5200 м3/год.
· Відцентрові вентилятори 6 шт., EC.
· Електроживлення: 400В/50Гц, 3 ф.
· Датчик температури та вологості.
· Режим контролю вологості (парозволожувач та ТЕН в ко-кті).
· Карта моніторингу Ethernet з підтримкою SNMP протоколу.
· Панель керування з графічним дисплеєм 7".
· Дренажний насос.
· Габарити, не більше: 300х1200х2000 мм.
Зовнішній блок:
· Електроживлення: 400В/50Гц, 3 ф.
· Тип фреону – R410A.
· Номінальний потік повітря – не менше ніж 15000 м3/год.
· Габарити, не більше: 1275х750х1578 мм.

	1.3
	Гарантійний термін
	•	Гарантійний термін складає 12 місяців з дати вводу обладнання в експлуатацію.

	1.4. 
	Виробник 
	Виробник: ____________________________     заповнюється учасником

Країна виробництва: ____________________   заповнюється учасником




У ціну мають бути включені прямі, загальновиробничі й адміністративні витрати з урахуванням витрат, у тому числі, але не виключно: транспортні витрати, розвантаження товару, прибирання приміщень, доплати працівникам у зв’язку з втратою часу в дорозі, зв’язок, страхування, спецзасоби, а також економічно обґрунтований прибуток, який Постачальник планує отримати в результаті продажу, кошти на покриття ризиків та/або додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, усі податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником для поставки Товару, зокрема податок на додану вартість, інші витрати, необхідні для виконання проєкту Договору до моменту його повного завершення. У ціну Товару включені всі супутні послуги, а саме: доставка Товару, розвантаження Товару.

Місце поставки товару: вул. Волинська, 26, м. Київ
Термін поставки товару: протягом 45 (сорока п’яти) календарних днів з дати укладання договору
Рік виготовлення продукції (товару) – 2025 - 2026 р
Гарантійний строк запропонованого Учасником товару, повинен становити не менше 12 місяців, та не менше строку, встановленого виробником Товару.
Умови оплати: 100% післяплата 
Доставка та розвантаження товару здійснюється Постачальником Товару.
Товар повинен бути новим, з повною комплектацією. Із товаром поставляються технічний паспорт чи інструкція з експлуатації українською мовою, гарантійні талони тощо,  передбачені для товару. Упаковка, в якій постачається товар, має відповідати загальноприйнятим стандартам і технічним умовам, забезпечувати зберігання товару та/або його неушкодженість при транспортуванні.

[bookmark: _Hlk204248043]У разі, якщо у цій тендерній документації (у тому числі у технічній специфікації) міститься посилання на:
стандартні характеристики, технічні регламенти й умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені чинними міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами – вважати, що міститься вираз «або еквівалент»;
конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік. 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 766 800,00 грн. (сімсот шістдесят шість тисяч вісімсот гривень 00 коп.) з ПДВ. 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.


