ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Закупівля послуг з підключення резервного джерела живлення на об’єкті Замовника у м. Дніпро за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-07-10-009973-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Закупівля послуг з підключення резервного джерела живлення на об’єкті Замовника у м. Дніпро за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи
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	№ п/п
	Назва послуги
	Одиниця виміру
	Кількість

	1
	Послуги з підключення резервного джерела живлення на об'єкті Замовника у м. Дніпро
	послуга
	1




1. ВИМОГИ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ: 

Встановлення та підключення резервної дизель-генераторної установки Commins C110D5 (надалі ДГУ), що надає замовник.

Встановлення ДГУ на об’єкті Замовника здійснюється за адресою: м. Дніпро (адреса буде повідомлена Виконавцю на етапі укладання договору)

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ПОСЛУГИ:

	
	Технічні характеристики та вимоги до надання послуг

	1.1
	Вимоги до поставки та монтажу
	- Постачальник повинен доставити обладнання за адресою, вказаною замовником, виконати підготовчі, монтажні та пуско-налагоджувальні послуги:
- доставити обладнання та матеріали, ресурси на об’єкт Замовника;
-  встановити резервний ДГУ на причіп (надається Замовником), закріпити для безпечної експлуатації, в т.ч. з залученням крану чи підйомних механізмів;
· - виконати встановлення щита видимого зовнішнього роз'єднання/приєднання резервного генератора. Габарити щита 600*800*260мм, у виконанні IP65.
· - виконати отвір у стіні більше 800мм;
· - виконати встановлення щита приєднання до лінії головного генератора Green Power Systems GP280 S/I-NA;
·  - Габарити щита 600*800*260 мм, у виконанні IP54,  з встановленим механічного перемикача навантаження LBS 400 3P CO "1-0-2" 400А, ETI, або аналога європейського виробництва;
· - виконати комутацію існуючих кабельних ліній та прокладання нових кабельних ліній до резервного генератора;
· - Кабель для підключення головного генератора має використовуватися ПВ3 1х150, та монтуватися у захисній гофрі. Довжина кабельної лінії 15 м (L1, L2, L3, N, PE, всього 75м 1*150).
· - Кабель для підключення резервного генератора має використовуватися ВВГнгд 1х70 у подвійні ізоляції не нижче 5-го класу гнучкості. Довжина кабельної лінії 30 м (L1, L2, L3, N, PE, всього 150 м 1*70).
· - Кабель для підключення власних потреб генератора має використовуватися ВВГнгд 3х2,5. Довжина кабельних ліній 30 м.
· - Прокладка кабелів назовні має виконуватися у металевому коробі (20 м).
· виконати підключення до головного та резервного ДГУ. 
· - Провести пуско-налагоджувальні роботи з перевіркою роботи від головного та резервного ДГУ.
· - Усі змонтовані кабельні лінії повинні пройти випробування із вимірюванням опору ізоляції відповідно до вимог чинних нормативних документів. За результатами випробувань Підрядник зобов'язаний надати протоколи вимірювань, оформлені акредитованою електротехнічною лабораторією.
· На всі матеріали,  що застосовуються під час виконання робіт, Підрядник зобов'язаний надати сертифікати якості, декларації про відповідність, паспорти або інші документи, що підтверджують їх якість, походження та відповідність вимогам чинних нормативних документів України.

	1.2
	Гарантійний термін
	· Гарантійний термін на надані послуги повинен складати не меньше 12 місяців з дати вводу обладнання в експлуатацію.
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1. Встановлення ДГУ здійснюється відповідно до інструкцій виробника та діючих нормативних документів, зокрема, тих, що регулюють встановлення інженерних мереж.
2. Всі питання щодо місця встановлення/монтажу  погоджуються під час надання послуг безпосередньо на об’єкті Замовника. Можливі технічні рішення або пропозиції погоджуються під час надання послуг безпосередньо на об’єкті Замовника.
3. Всі послуги з монтажу, підключення електроживлення та налагодження виконуються необхідними матеріалами, інструментами, технічними засобами та іншими витратними матеріалами Учасника і включаються в загальну вартість послуг з монтажу та додатково не оплачуються Замовником.
4. Учасник повинен забезпечити нагляд за додержанням правил надання послуг з монтажу, додержання правил пожежної безпеки, додержання техніки безпеки при наданні послуг, уповноваженими особами Учасника.
5. Після надання послуг – Учасник прибирає сміття, що утворилося та вивозить за територію об’єкта Замовника.
5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік. 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 498 000,00 грн. (чотириста дев’яносто вісім тисяч гривень 00 коп.) без ПДВ. 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.


