ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Закупівля джерела безперебійного живлення (система зберігання енергії) код CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок (31154000-0 Джерела безперебійного живлення)

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-03-31-008063-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Закупівля джерела безперебійного живлення (система зберігання енергії) код CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок (31154000-0 Джерела безперебійного живлення)

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № з/п | Назва товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Джерело безперебійного живлення (система зберігання енергії) | шт. | 2 |

У ціну мають бути включені прямі, загальновиробничі та адміністративні витрати з урахуванням витрат, у тому числі, але не виключно: транспортні витрати, доплати працівникам у зв’язку з втратою часу в дорозі, зв’язок, страхування, спецзасоби, а також економічно обґрунтований прибуток, який Постачальник планує отримати в результаті продажу, кошти на покриття ризиків та/або додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, усі податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником для поставки Товару, зокрема податок на додану вартість, інші витрати, необхідні для виконання проєкту Договору до моменту його повного завершення. Супутні послуги (підключення, налаштування та введеня в експлуатацію на майданчику замовника).

СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № з/п | Найменування товару | Характеристики товару |  | К-сть, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Джерело безперебійного живлення (система зберігання енергії) | Тип | Гібридна трьох фазна система зберігання енергії (резервного електроживлення) в серійному монокорпусному виконанні | 2 |
|  |  | Кількість інверторів у складі системи | 1 |  |
|  |  | Тип сигналу | Чиста синусоїда |  |
|  |  | Номінальна потужність інвертору АС | Не менше 30000 Вт |  |
|  |  | Пікова потужність інвертору АС | Не менше 48000 Вт |  |
|  |  | Макс. вхідна потужність PV (сонячного масиву) | Не менше 60000 Вт |  |
|  |  | Максимальний струм заряду / розряду (вихід інвертора) | Не менше 70*2 A |  |
|  |  | Кількість фаз | 3 |  |
|  |  | Кількість MPPT | Не менше 3 |  |
|  |  | Кількість входів на 1 МРР трекер | Не менше 2 + 2 + 2 |  |
|  |  | Діапазон робочої напруги МPPT контролера | Не вужче 150 - 850 В |  |
|  |  | Функція холодного запуску | Так |  |
|  |  | Кількість батарейних блоків у складі системи | Не менше 1 |  |
|  |  | Кількість батарей у складі системи | 11 |  |
|  |  | Тип батареї | LiFePO4 |  |
|  |  | Сумарна повна енергія, що зберігається в блоці батарей | Не менше 56320 Вт*г |  |
|  |  | Діапазон напруги блоку батарей | 492.8 - 621.5 В |  |
|  |  | Номінальна напруга блоку батарей | 563.2 В |  |
|  |  | Життевий цикл батарейного блоку (кількість циклів повного заряду/розряду блоку батарей, після яких в ньому залишиться не менше ніж 80% від початкової номінальної ємності. Умови випробування: струм 0.2С, температура 25 градусів C.) | Не менше 6 000 циклів |  |
|  |  | Максимально можливий струм заряду та розряду батарейного блоку | Не менше 100 A |  |
|  |  | Кількість та тип вбудованих вихідних роз'ємів з батарейним резервуванням та перемикачем вкл/викл | Не менше 3 х Schuko |  |
|  |  | Окремий порт для підключення бензинового або дизель генератора | Так |  |
|  |  | Можливість обмеження потужності яку інвертор може брати з генератора | Так |  |
|  |  | Не менше ніж 6 періодів для визначення часу заряду/розряду батарей | Так |  |
|  |  | Повністю небалансований вихід по кожній фазі | Так |  |
|  |  | Максимальна потужність по одній фазі не менше ніж 50% від загальної потужності інвертора | Так |  |
|  |  | Вбудований захист від перенавантаження в інверторі. | Так |  |
|  |  | Синхронізація BMS блоку батарей з інвертором | Так |  |
|  |  | Додатковий зовнішній запобіжник/роз’єднувач по постійному струму зі швидким розщепленням | Так |  |
|  |  | Автоматичний захист по змінному струму | Так |  |
|  |  | Ручний перемикач для виключення системи зберігання енергії з ланцюга живлення навантаження (Для проведення діагностики і сервісного обслуговування системи) | Так |  |
|  |  | Комбінований WiFi/Ethernet модуль для моніторингу стану системи в реальному часі | Так |  |
|  |  | Додаток для Android/IOS з можливістю доступу до: статистики, стану споживання, параметрів, налаштувань, характеристик блоку батарей і інвертора. | Так |  |
|  |  | Додатковий опціонал/можливості | Розумний режим заряду акумулятора для оптимізації терміну служби акумулятора Захист від перевантаження, високої температури, короткого замикання на виході інвертора, захист від перенапруги |  |
|  |  | Гарантія | Не менше 60 місяців |  |
|  |  | Країна виробництва | заповнюється учасником |  |
|  |  | Виробник | заповнюється учасником |  |

Товар має бути з технічними та якісними характеристиками рівноцінними або кращими, ніж визначені Замовником.

У разі, якщо у цій тендерній документації (у тому числі у технічній специфікації) міститься посилання на:

стандартні характеристики, технічні регламенти й умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені чинними міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами – вважати, що міститься вираз «або еквівалент»;

конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 944 044,00 грн. (один мільйон дев’ятсот сорок чотири тисячі сорок чотири гривні 00 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.