ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Послуги із технічного обслуговування – комплексу організаційних та технічних заходів, пов'язаних із забезпеченням працездатного стану «Комплексів автоматичної фото/відеофіксації правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху “КАСКАД” за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015 – 50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів»

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-02-16-006830-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Послуги із технічного обслуговування – комплексу організаційних та технічних заходів, пов'язаних із забезпеченням працездатного стану «Комплексів автоматичної фото/відеофіксації правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху “КАСКАД” за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015 – 50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів»

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі (технічні вимоги)

- Загальна інформація.

Предметом закупівлі є послуги з технічного обслуговування – комплексу організаційних та технічних заходів, пов'язаних із забезпеченням працездатного стану технічних засобів (приладів контролю), які забезпечують в автоматичному режимі фотозйомку або відеозапис подій, що містять ознаки адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (далі – Комплексів автоматичної фото- та відеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху «КАСКАД 3», Комплексів «КАСКАД 3»), які здійснюються шляхом виконання робіт з обслуговування відповідно до експлуатаційної документації та згідно з «Порядком технічної експлуатації системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі», затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 квітня 2020 року № 326.

Комплекс забезпечує в автоматичному режимі фотозйомку та відеозапис подій, що містять ознаки адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, розпізнавання номерних знаків транспортних засобів та передачу інформації про зафіксовані події комунікаційними мережами до автоматизованої системи обробки даних МВС.

Технічні обслуговування проводяться з метою підтримання працездатного стану Комплексів «КАСКАД 3» в робочі дні з 09:00 до 18:00, у вихідні дні з 09:00 до 16:00.

Послуги надаються щомісячно протягом 2026 року.

2. Гранична кількість Комплексів «КАСКАД 3», що підлягають технічному обслуговуванню становить 250 шт.

Зазначена кількість Комплексів «КАСКАД 3» є максимальною для обслуговування у 2026 році, при цьому за місяць відображається фактична кількість Комплексів «КАСКАД 3», які підлягають технічному обслуговуванню в поточному місяці, без врахування Комплексів «КАСКАД 3», які перебувають в ремонті, не встановлені на аварійно-небезпечній ділянці та/або місці концентрації дорожньо-транспортних пригод, які не доцільно обслуговувати через довготривалу відсутність належної інфраструктури (відсутність електроживлення, зв’язку, опори, тощо).

На початку кожного місяця Замовник засобами електронного зв’язку затверджує вичерпний перелік Комплексів «КАСКАД 3» для обслуговування на поточний місяць.

Наприкінці 2026 року укладається додаткова угода до договору, яка відображатиме фактичний обсяг наданих послуг за 2026 рік.

3. Перелік послуг технічного обслуговування та періодичність їх виконання:

| Вид технічного обслуговування та перелік операцій, що виконуються | Періодичність проведення |
| --- | --- |
| Технічний (контрольний) огляд та обстеження |  |
| 1. Візуальний контроль наявності та цілісності зовнішніх антенних пристроїв, пломб | Щомісяця |
| 2. Візуальний контроль цілісності сигнальних кабелів, кабелів електроживлення та заземлення. Перевірка контактів в затискачах | Щомісяця |
| 3. Перевірка наявності забруднення зовнішніх елементів ІЧ прожектора | Щомісяця |
| 4. Перевірка наявності забруднення, мийка корпусів та скла відеодатчиків | Щомісяця |
| 5. Перевірка наявності снігу та бруду внутрішньої поверхні захисних бленд відеодатчиків | Щомісяця |
| 6. Перевірка наявності видимих пошкоджень обладнання Комплексу, перевірка надійності кріплень та з’єднань | Щомісяця |
| 7. Перевірка наявності відеосигналу та його якості для визначення працездатності відеотракту | Щомісяця |
| 8. Перевірка ОС та спеціалізованого програмного забезпечення вбудованими діагностичними програмами | Щомісяця |
| 9. Перевірка відповідності поточного навантаження апаратному забезпеченню, що використовується, тестування продуктивності окремих операцій | Щомісяця |
| 10. Перевірка журналів інформаційної взаємодії з єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ України та/або зовнішньою інформаційною системою | Щомісяця |
| 11. Перевірка: фарбування корпусу, слідів корозії на зовнішніх поверхнях обладнання Комплексу | Щомісяця |
| 12. Перевірка наявності кабелю між заземлювачами і заземленими елементами | Щомісяця |
| Технічне обслуговування |  |
| 1. Детальний огляд та чистка блоків всієї апаратури без розтину блоків, захисних боксів, конструкцій, кріплень, перемикачів, роз'ємів і т.п., видалення пилу та забруднення внаслідок природних факторів та зносу. Перевірка та усунення недоліків кріплень та з’єднань | Щомісяця |
| 2. Перевірка працездатності комплектуючих виробів у всіх режимах з використанням програмного забезпечення системи контролю та оновлення функціональних можливостей (за необхідності), виконання контрольного кадру | Щомісяця |
| 3. Перевірка та регулювання електротехнічних компонентів (батарейні комплекти, блоки живлення, плати, електричні з'єднання) та їх заміни, за необхідності | Щомісяця |
| 4. Перевірка справності, надійності та відповідності заземлення та елементів грозозахисту до вимог технічної документації з вимірюванням. Перевірка контактів в затискачах | Щомісяця |
| 5. Контрольний заряд-розряд батарейних комплектів | Щомісяця |
| 6. Перевірка стану джерел живлення електроенергією, дистанційного управління та сигналізації | Щомісяця |
| 7. Чистка оптичних елементів та інфрачервоних прожекторів комплексу | Щомісяця |
| 8. Перевірка та, за необхідності, регулювання та юстування камер та інфрачервоних прожекторів, проведення інших механічних регулювань з тестуванням роботи системи згідно з методикою | Щомісяця |
| 9. Заміна елементів та вузлів комплексу, герметичних прокладок та інших матеріалів, що мають обмежений термін служби. Повернення з метою контролю зламаних, зношених та/або морально застарілих складових комплексу | При потребі |
| 10. Заключне вимірювання параметрів і характеристик апаратури і доведення їх, при необхідності, до встановлених норм. Тестування якості відеосигналу, визначення працездатності відеодатчика | Щомісяця |
| 11. Аналіз відповідності поточного навантаження апаратному забезпеченню, що використовується, тестування продуктивності окремих операцій. Контроль архівів даних та контрольних точок відновлення | Щомісяця |
| 12. Встановлення критичних оновлень та/або профілактика системного програмного забезпечення, перевірка реєстрів, журналів. Тестування та профілактичне обслуговування ОС та спеціалізованого програмного забезпечення вбудованими діагностичними програмами | Щомісяця |
| 13. Тестування відновлення працездатності під час збоїв окремих компонентів програмного забезпечення без втрати даних. Проведення електричних і механічних регулювань обладнання | При потребі |
| 14. Періодичне оновлення програмного забезпечення, у тому числі розширення або заміна функціоналу. Зокрема, в частині розпізнавання індивідуальних номерних знаків для досягнення показника з ймовірністю не гірше ніж 95 % (відсотків) | Щомісяця та при потребі Замовника |
| 15. Ведення експлуатаційної документації та перевірка правильності ведення | Щомісяця |
| 16. Очищення від забруднення зовнішніх елементів ІЧ прожектора, елементів радару, мийка корпусу та скла відеодатчика. Очищення від снігу та бруду внутрішньої поверхні захисних бленд відеодатчика | При потребі |
| Сезонне обслуговування (СО) |  |
| - Роботи в обсязі ТО № 1; | Двічі на рік у квітні-травні та жовтні-листопаді |
| 2. Заміна елементів та вузлів комплексу, герметичних прокладок та інших матеріалів, що мають обмежений термін служби (зберігання) |  |
| 3. Профілактичне обслуговування: фарбування корпусу, видалення слідів корозії на зовнішній поверхні обладнання Комплексу | Щорічно |
| 4. Випробування ізоляції проводів на електричну міцність. Перевірка відповідності контурів заземлення та елементів грозозахисту вимогам технічної документації | Щорічно |
| 5. Тестування системи безперебійного живлення та охолодження відповідно до вимог технічної документації | Щорічно |
| 6. Проведення калібрування, організація проведення метрологічної повірки відповідно до затверджених міжповірочних інтервалів технічних засобів (приладів контролю) | Щорічно |
| Технічна підтримка |  |
| Віддалене усунення аварій та збоїв у режимі 24/7 з метою запобігання довготривалим відмовам і недолікам у роботі. Співпраця зі службами по відновленню електроживлення на точках підключення комплексів | Цілодобово |
| Аварійний виїзд ремонтної бригади для усунення аварій та збоїв (у разі відсутності технічної можливості віддаленого усунення аварій та збоїв). Відновлення роботи комплексу на місці встановлення, якщо не потрібен демонтаж. З моменту виявлення детальної причини непрацездатності комплексу заміна впродовж тижня SSD, роутера та інших складових комплексу, для заміни яких не потрібен демонтаж комплексу: при вартості складових, що становить менше 3000,00 грн з ПДВ, за рахунок Виконавця, при іншої вартості – за рахунок Замовника (якщо за місяць не збільшується обсяг наданих послуг – щомісячна вартість). | Відновлення роботи комп-лексу протягом та максимум трьох діб з моменту вияв-лення непраце-здатності |
|  | Заміна складових впродовж тижня |
| Забезпечення заміни комплексу або його складових на підмінні на час ремонту. У разі відсутності такого комплекту у Виконавця за умови надання Замовником | При потребі в ремонті, здійсненні демонтажу |
| Перевірка належної якості витратних матеріалів та несення матеріальної відповідальності у разі використання неякісних матеріалів шляхом заміни вузлів і деталей якісними за власний рахунок. Примітка: перевірка Виконавцем також матеріалів наданих Замовником та несення Виконавцем матеріальної відповідальності у разі неповідомлення Замовнику про потребу у заміні наданих матеріалів на еквівалентні якісні матеріали | При заміні складових впродовж тижня або при ремонті комплексу |
| Демонтаж та діагностика у сервісному центрі |  |
| Демонтаж (при неможливості відновити роботу комплексу на місці встановлення) | При потребі |
| Діагностика в сервісному центрі | Після здійсненого демонтажу |

4. Вимоги до послуг із супроводження та технічного обслуговування Комплексів «КАСКАД 3».

- Технічне обслуговування Комплексів «КАСКАД 3» здійснюють уповноважені кваліфіковані фахівці (2 людини) з підтверджуючим посвідченням, та/або сертифікатом, та/або дипломом, та/або договором, тощо, виданих виробником або офіційним представником виробника Комплексів «КАСКАД 3».

- Під час надання послуг з технічної експлуатації Виконавцем використовуються власні матеріали, інструмент, обладнання та механізми, транспорт та засоби вимірювань потрібні для надання послуг та підтримання працездатності Комплексів «КАСКАД 3», відповідно до технічної та експлуатаційної документації.

- Результати послуг заносяться в журнали технічного стану (формуляр та/або паспорт).

- По результатам виконаних послуг Виконавцем складається Акт обстеження з інформацією стосовно кожного Комплексу «КАСКАД 3»:

- результати технічного обстеження;

- оцінка технічного стану;

- рекомендації щодо подальшої експлуатації, ремонту, реконструкції, відновлення, оновлення, заміни або виведення з експлуатації.

- Усі послуги з технічної експлуатації виконуються з дотриманням Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року
№ 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за 
№ 93/2533, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697 (із змінами), національних стандартів, експлуатаційної документації до Комплексів «КАСКАД 3».

- Виконавець забезпечує та несе відповідальність за проходження навчань та інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки і одержання в установленому порядку допуску до проведення робіт працівниками, що залучені до надання послуг.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 47 250 000,00 грн. (сорок сім мільйонів двісті п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.