ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Закупівля послуг з технічного обслуговування модульних Центрів обробки даних на об’єктах ДУ ЦІТ МВС України за кодом ДК 021:2015 - 50530000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2025-12-22-012932-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Закупівля послуг з технічного обслуговування модульних Центрів обробки даних на об’єктах ДУ ЦІТ МВС України за кодом ДК 021:2015 - 50530000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до закупівлі послуг

Закупівля послуг з технічного обслуговування модульних Центрів обробки даних на об’єктах ДУ ЦІТ МВС України за кодом ДК 021:2015 - 50530000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки

| № з/п | Назва послуг | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне обслуговування модульного Центру обробки даних на об’єктах ДУ ЦІТ МВС України м. Київ | послуга | 4 |
| 2 | Технічне обслуговування модульного Центру обробки даних на об’єктах ДУ ЦІТ МВС України м. Івано-Франківськ | послуга | 4 |
| 3 | Аварійний виїзд на об’єкт | послуга | 15 |

Перелік Обладнання, що входить до інфраструктури модульного Центру обробки даних

| № з/п | Перелік обладнання |
| --- | --- |
| Модульний Центру обробки даних на об’єктах ДУ ЦІТ МВС України м. Київ, у складі: |  |
| 1. | Дизель- генератор C110D5 – 1шт. |
| 2. | Модульне джерело безперебійного живлення Liebert APM – 1шт. |
| Модульний Центру обробки даних на об’єктах ДУ ЦІТ МВС України м. Івано-Франківськ, у складі: |  |
| 1. | Дизель- генератор C110D5 – 1шт. |
| 2. | Модульне джерело безперебійного живлення Liebert APM – 1шт. |
| 3. | Система прецизійного кондиціювання Liebert HPS 14 – 3шт. |
| 4 | Кондиціонер Liebert СR025 / HCR43 – 1шт. |

Перелік необхідних робіт

(входять до складу однієї послуги)

1. Технічне обслуговування систем прецизійного кондиціонування типу Liebert HPS виконується раз на пів року та включає наступні роботи:

1.1.	Перелік робіт (внутрішній блок HPS):

1.1.1.	Перегляд та аналіз даних електронних журналів реєстрації системних повідомлень.

1.1.2.	Перевірка стану камери вентилятора, затягування кріплень блоку вентилятора і його вільного обертання. При необхідності - очищення.

1.1.3.	Перевірка стану випарника, повітряного фільтру. При необхідності - очищення або заміна фільтру.

1.1.4.	Перевірка і затягування всіх електричних з'єднань на вузлах-споживачах, ввідному і внутрішніх захисних автоматичних вимикачах, контакторах і комутаційних плінтах.

1.1.5.	Вимірювання фазних напруг і струмів споживання всіх вузлів-споживачів, порівняння показників з номінальними значеннями.

1.1.6.	Випробування роботи вентиляторів внутрішнього блоку в ручному режимі, перевірка стабільної роботи.

1.1.7.	Перевірка правильності функціонування системи кондиціонування у всіх режимах (охолоджування, режим очікування, ручний режим).

1.1.8.	Перевірка роботи пристроїв в групі. Моделювання аварійних ситуацій (зникнення електроживлення, обрив зв'язку між блоками, симуляція підвищення температури і т.д.) і відпрацювання запуску чергових блоків в не штатних ситуаціях.

1.1.9.	Консультація Замовника при необхідності додаткового обслуговування або додаткових заходів щодо захисту обладнання або оптимізації роботи системи.

1.2	Перелік робіт (зовнішній блок HPS):

1.2.1. Перевірка стану і при потребі очистка теплообмінника конденсатора миючою станцією високого тиску з застосуванням чистящих рідин (в теплий період року).

1.2.2. Перевірка стану вентиляторів, затягування кріплень блоку вентилятора і його вільного обертання. При необхідності – очищення.

1.2.3. Перевірка і затягування всіх електричних з'єднань на вузлах-споживачах, контакторах і комутаційних плінтах.

1.2.4	   Випробування роботи вентиляторів зовнішнього блоку, перевірка стабільної роботи.

1.2.5	   Випробування роботи компресора в ручному режимі, перевірка стабільної роботи.

1.2.6	   Перевірка холодильного контуру (замір перегріву та переохолодження холодоагенту, за потреби коригування налаштувань ТРВ).

1.2.7	   Вимірювання фазних напруг і струмів споживання всіх вузлів-споживачів, порівняння показників з номінальними значеннями.

1.2.8	   Калібрування датчиків температури, тиску, налаштування регулятора обертів вентилятора.

1.2.9	   Консультація Замовника при необхідності додаткового обслуговування або додаткових заходів щодо захисту обладнання або оптимізації роботи системи.

2. Технічне обслуговування систем прецизійного кондиціонування типу CRV/HCR виконується раз на пів року та включає наступні роботи:

2.1. Перелік робіт (внутрішній блок CRV):

2.1.1. Перегляд та аналіз даних електронних журналів реєстрації системних повідомлень.

2.1.2. Оновлення (за наявності та необхідності) версії програмного забезпечення.

2.1.3. Перевірка стану камер вентиляторів, перевірка фіксації кріплень блоків вентиляторів. При необхідності – очищення камер вентиляторів.

2.1.4. Перевірка стану випарника, повітряного фільтру і циліндру парозволожувача. При необхідності - очищення або заміна.

2.1.5. Перевірка фіксації всіх електричних з'єднань на вузлах-споживачах, ввідному і внутрішніх захисних автоматичних вимикачах, контакторах і комутаційних плінтах.

2.1.6. Випробування роботи вентиляторів в ручному режимі, перевірка стабільної роботи.

2.1.7. Випробування роботи компресора в ручному режимі, перевірка стабільної роботи.

2.1.8. Перевірка холодильного контуру (замір перегріву, переохолодження, регулювання налаштувань ЕРВ).

2.1.9. Перевірка роботи парозволожувача (контроль роботи системи наповнення та зливу води).

2.1.10. Перевірка роботи електро-нагрівачів.

2.1.11. Вимірювання фазних напруг і струмів споживання всіх вузлів-споживачів, порівняння показників з номінальними значеннями.

2.1.12. Калібрування датчиків температури і тиску.

2.1.13. Перевірка правильності функціонування системи кондиціонування повітря у всіх режимах (охолоджування, зволоження, осушення, режим очікування, ручний режим).

2.1.14. Перевірка роботи пристроїв в групі. Моделювання аварійних ситуацій (зникнення електроживлення, обрив зв'язку між блоками, симуляція підвищення температури і т.д.) та відпрацювання запуску чергових блоків в не штатних ситуаціях.

2.1.15. Корекція програмних установок. Формування висновку.

2.1.16. Консультація Замовника при необхідності додаткового обслуговування або додаткових заходів щодо захисту обладнання або оптимізації роботи системи.

2.2. Перелік робіт (зовнішній блок HCR):

2.2.1. Перевірка стану вентиляторів, їх вільного обертання, перевірка фіксації кріплень блоків вентиляторів.

2.2.2. Перевірка стану і при потребі очистка теплообмінника конденсатора миючою станцією високого тиску з застосуванням очисних рідин.

2.2.3. Перевірка фіксації всіх електричних з'єднань на вузлах-споживачах, ввідному захисному вимикачу, контакторах і комутаційних плінтах.

2.2.4. Випробування роботи вентиляторів зовнішнього блоків в ручному режимі, перевірка стабільної роботи.

2.2.5. Калібрування датчиків тиску. Налаштування регулятора обертів вентиляторів.

2.2.6. Вимірювання фазних напруг і струмів споживання вузлів-споживачів, порівняння показників з номінальними значеннями.

2.2.7. Формування висновку.

2.2.8. Консультація Замовника при необхідності додаткового обслуговування або додаткових заходів щодо захисту обладнання або оптимізації роботи системи.

3. Технічне обслуговування джерел безперебійного живлення типу VERTIV Liebert АРМ виконується раз  на пів року та включає наступні роботи:

Перелік робіт:

3.1. Перевірка параметрів навколишнього середовища в місці встановлення ДБЖ і шаф (стелажів) акумуляторних батарей, на відповідність вимогам умов експлуатації обладнання ( температура, вологість, чистота приміщень)

3.2. Зовнішній огляд обладнання  системи, з'єднувальних провідників і рознімних контактних з'єднань на відсутність механічних пошкоджень, слідів перегріву. Зчитування, збереження та аналізування поточної конфігурації ДБЖ, журналів подій.

3.3. Перевірка відповідності вимірів показаннями інформативного дисплея ДБЖ (зрівняння/аналізування показань, вимірів).

3.4. Виведення обладнання ДБЖ/системи в режим «байпас обслуговування» (за необхідності та стосовно до конфігурації системи та допустимого режиму роботи критичного навантаження).

3.5. Зняття захисних панелей ДБЖ, розподільчого обладнання. Перевірка стану плат на відсутність перегріву та забруднення, за необхідності – очищення (виконуються в залежності від типу ДБЖ, конфігурації системи, режиму роботи).

3.6. Очищення тепловідвідних каналів, радіаторів охолодження активних елементів,  вентиляторних блоків від забруднень/нашарувань (за потреби).

3.7. Зняття захисних панелей шаф (стелажів) акумуляторних батарей, огляд елементів на предмет механічних пошкоджень, корозії, слідів перегріву, витоку електроліту. Огляд стану рознімних/різьбових контактних з'єднань.

3.8. Очищення від пилу, забруднення, сторонніх предметів, внутрішніх порожнин шаф (стелажів) акумуляторних батарей (за потреби).

3.9. Установка захисних панелей ДБЖ, розподільчих пристроїв , захисних панелей шаф (стелажів) акумуляторних батарей.

3.10. Поетапна подача напруги на ДБЖ / систему, перевірка загальної працездатності ДБЖ на "холостому ходу" (при попередньому виконанні пункту 3.4 та стосовно до конфігурації системи та допустимого режиму роботи критичного навантаження ).

3.11. Підключення ДБЖ / системи до критичного навантаження. Загальна перевірка працездатності системи (відповідно до конфігурації системи та допустимого режиму роботи критичного навантаження).

3.12. Тестування АКБ внутрішніми засобами ДБЖ для визначення їх стану. Перевірка величини напруги на окремих ланцюгах АКБ при роботі ДБЖ в нормальному режимі або по напрузі на окремих акумуляторах при вимкненому батарейному автоматі (за необхідності).

3.13. Вимірювання та занесення в протокол вхідних і вихідних параметрів ДБЖ (напруга, струм, частота). Порівняння результатів вимірювань з індикацією відображуваною на дисплеї ДБЖ та системах моніторингу.

3.14. Корекція програмних установок, налаштування, калібрування вхідних/вихідних параметрів ДБЖ за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Оновлення (за наявності та необхідності) версії програмного забезпечення ДБЖ.

3.15. Перевірка роботи ДБЖ/системи в автономному режимі (від акумуляторних батарей).

3.16. Зчитування, збереження внутрішніх параметрів ДБЖ. Формування висновку.

3.17. Консультація Замовника щодо необхідності додаткового обслуговування або додаткових заходів щодо захисту обладнання або оптимізації роботи системи.

4. Технічне обслуговування дизель-генератора Commins C110D5 виконується раз  на пів року та включає наступні роботи:

Перелік робіт:

4.1. Перевірка рівня мастила у піддоні картеру, додавання, при необхідності.

4.2. Перевірка рівня палива, заправка за потреби. Паливо надається замовником.

4.3. Перевірка рівня охолоджуючої рідини у повітряному радіаторі, додавання, при необхідності.

4.4. Перевірка роботи нагрівача охолоджуючої рідини.

4.5. Перевірка повітряного фільтру, очищення при необхідності.

4.6. Перевірка вільного проходження повітря через радіатор, очищення при необхідності.

4.7. Перевірка стану акумуляторної батареї.

4.8. Перевірка стану зарядного пристрою.

4.9. Перевірка електричних з’єднань ДГУ та АВР.

4.10. Перевірка ременів приводу, регулювання натягу, заміна при необхідності.

4.11. Перевірка герметичності системи випуску вихлопних газів, усунення недоліків, при необхідності.

4.12. Перевірка роботи стартера двигуна.

4.13. Перевірка генератора змінного струму.

4.14. Перевірка функціонування електричної панелі, контролера ДГУ, контролера АВР.

4.15. Перевірка встановлених параметрів роботи та зміна, при необхідності.

4.16. Перевірка роботи ДГУ та АВР в ручному, автоматичному режимах та під навантаженням.

Перелік послуг з технічного обслуговування дизель-генераторної установки C110D5 (додаткові роботи при виникненні умов для заміни рідин, фільтрів):

- заміна масла двигуна.

- заміна масляного фільтру.

- заміна паливного фільтру.

- заміна охолоджуючої рідини – один раз на 2 роки.

- заміна повітряного фільтру один раз на 5 років.

5. Аварійний виїзд на об’єкт

Аварійне реагування на випадки аварій NBD.

Виконавцем здійснюється ремонт та відновлювальні заходи, на місці аварії.

На вимогу Замовника здійснюється дозаправка генератора паливом яке надає Замовник.

Заповнення актів виконаних робіт.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 844 080,00 грн. (вісімсот сорок чотири тисячі вісімдесят гривень 00 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.