ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Закупівля обладнання системи пожежогасіння в комплекті за ДК 021:2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-06-03-011598-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Закупівля обладнання системи пожежогасіння в комплекті за ДК 021:2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № з/п | Назва товару | Кількість | Одиниця виміру | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обладнання системи пожежогасіння в комплекті | 1 | комплект | Адреса поставки: вул. Волинська, 26, м. Київ |

У ціну мають бути включені прямі, загальновиробничі й адміністративні витрати з урахуванням витрат, у тому числі, але не виключно: транспортні витрати, розвантаження товару, прибирання приміщень, доплати працівникам у зв’язку з втратою часу в дорозі, зв’язок, страхування, спецзасоби, а також економічно обґрунтований прибуток, який Постачальник планує отримати в результаті продажу, кошти на покриття ризиків та/або додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, усі податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником для поставки Товару, зокрема податок на додану вартість, інші витрати, необхідні для виконання проєкту Договору до моменту його повного завершення. У ціну Товару включені всі супутні послуги, а саме: доставка Товару, розвантаження Товару.

| № з/п | Найменування | Кількість, шт. | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль газового пожежогасіння "Імпульс-14" з огнегасної речовиною Хладон НFС227еа / кг. 13,14 , у складі: | 1 | Вогнегасна речовина (ГВР): Хладон НFС227еа (Heptafluoropropane). Маса заряду ГВР: 13,14 кг (типова заправка, макс. До 13,5 кг). Місткість балона: 14,0 ± 0,5 л. Робочий тиск (при 20°C): 25 бар (2,5 Мпа). Залишок ГВР: не більше 5%. Тривалість випуску: до 10 секунд. Діаметр умовного проходу ЗПП: 18 мм. Тиск спрацьовування запобіжного пристрою: 50±0,5 бар. Маса модуля з кронштейном (без захисного ковпака): 11.5–11.9 кг (балон + ЗПП). Габаритні розміри (орієнтовно): ~477х356 мм (висота х діаметр). Спосіб пуску: Піротехнічний (ПТП/ПТПА) — автоматичний, дистанційний або автономний (наявність колби). |
| 1.1. | Модуль газового пожежогасіння "Імпульс-14" | 1 | Маса заряду ГВР: 13,14 кг (типова заправка, макс. До 13,5 кг). Місткість балона: 14,0 ± 0,5 л. Робочий тиск (при 20°C): 25 бар (2,5 Мпа). Залишок ГВР: не більше 5%. Тривалість випуску: до 10 секунд. Діаметр умовного проходу ЗПП: 18 мм. Тиск спрацьовування запобіжного пристрою: 50±0,5 бар. Маса модуля з кронштейном (без захисного ковпака): 11.5–11.9 кг (балон + ЗПП). Габаритні розміри (орієнтовно): ~477х356 мм (висота х діаметр). Спосіб пуску: Піротехнічний (ПТП/ПТПА) — автоматичний, дистанційний або автономний (наявність колби). Вогнегасна речовина що використовується (ГВР): Хладон НFС227еа (Heptafluoropropane). |
| 1.2. | Вогнегасна речовина Хладон НFС227еа / кг. 13,14 (надається у Модулі газового пожежогасіння "Імпульс-14") | 13,14 | Вогнегасна речовина (ГВР): Хладон НFС227еа (Heptafluoropropane). |
| 2 | Сповіщувач магнитоконтактний СОМК 1-9 | 1 | Тип монтажу: Накладний (встановлюється на поверхню). Тип контакту: Геркон (герметичний контакт), працює на розмикання шлейфу. Спосіб кріплення: Самоклеюча стрічка (липучка) або гвинти. Відстань елементів (на металі): Черговий режим (закриті двері): 15 мм. Режим "Тривога" (відкриті двері): 34 мм. Відстань елементів (дерево/пластик): Режим "Тривога" спрацьовує при більшій відстані (наприклад, 25 мм). Діапазон робочих напруг: 1–72 В. Діапазон комутованих струмів: 0.1–100 мА. Опір у черговому режимі: Не більше 0.5 Ом. Опір у режимі "Тривога": Не менше 200 кОм. Кількість спрацьовувань: до 1 000 000 разів. |
| 3 | Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-3 "Газ Не входити!" | 1 | Тип оповіщення: Світлове (напис) та звукове (п'єзоелектрична сирена). Напис: "Газ Не входити!". Напруга живлення: 9-15 В (для 12В моделей) або 24 В постійного струму. Рівень звуку: дБ на відстані 1 м. Споживаний струм: А (для 12В) або А (для 24В). Джерело світла: LED-світлодіоди. Умови експлуатації: Усередині приміщень, від -10 до +55 °C. Габаритні розміри: ~282х100х32 мм. Маса: 0.25 - 0.5 кг. |
| 4 | Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-4 "Газ Виходь!" | 1 | Тип: Світлозвуковий (індикація напису "Газ Виходь!" + звуковий сигнал). Рівень звуку: дБ. Напруга живлення: Випускається у версіях 12 В (9-15В) або 24 В. Споживана потужність: 1,5 Вт. |
| 5 | Аккумулятор 12В 18 А/г ORION | 1 | Номинальное напряжение: 12 В. Емкость: 18 Ач (Ампер-часов) при 20-часовом разряде. Тип АКБ: AGM (Absorbent Glass Mat) или GEL (Гелевый). Габаритные размеры: Примерно 181 х 77 х 167 мм (могут незначительно отличаться в зависимости от модели, например, 180х165х76 мм). Вес: Обычно от 4.5 до 5.5 кг (в среднем 5.1-5.2 кг). |
| 6 | Прилад для управління одним напрямком пожежогасіння. ПУіЗ "Тірас-1" | 1 | Призначення: Управління одним напрямком пожежогасіння (газ, порошок, аерозоль). Інтерфейс: Системна шина RS-485 для роботи з ППКП серії «Тірас-П», «Тірас-П.1», «Тірас-А». Функціонал: Дві власні зони пожежної сигналізації (для верифікації пожежі). Контроль пускових ланцюгів та стану установки. Формування затримки на евакуацію. Ручний запуск та аварійна зупинка (вбудовані кнопки або виносні пристрої ПАЗ/ПРЗ). П'ять виходів: "Тривога", "Ручний режим", "Відміна пуску", "Несправність", "Спрацювання". Корпус: Пластик, ступінь захисту IP30. |
| 7 | Сповіщувач пожежний комбінований ІПК 3 «Прем’єр» | 2 | Тип датчика: Комбінований (тепловий + димовий). Струм споживання: не більше 0,28 мА Спосіб підключення: 2-дротовий. Робоча температура: +10 -- +50 Ступінь захисту: не гірше IP 40 |
| 8 | Блок живлення БЖ-1230, Тірас-12 | 1 | Тип пристрою Блок живлення Вихідна напруга 12 В Живлення 220 В Встановлення Внутрішнє Клас захисту IP30 Матеріал корпусу Метал Колір Білий Робоча температура --5 °C ~ +40 °C |
| 9 | Пристрій аварійного зупинення пожежогасіння. ПАЗ "Тірас" | 1 | компонент пожежної автоматики, призначений для ручного блокування (зупинки) процесу випуску вогнегасної речовини (газ, порошок, аерозоль) у системах автоматичного пожежогасіння. Виготовляється TIRAS Technologies, відповідає ДСТУ EN 54-11, робоча напруга 8-28 В, робоча температура |
| 10 | Пристрій ручного запуску пожежогасіння. ПРЗ "Тірас" | 1 | це пристрій ручного запуску пожежогасіння, призначений для активації автоматичних систем (газових, порошкових, аерозольних) у складі пожежної сигналізації. Він підключається до ПУіЗ "Tiras 1X", забезпечує світлодіодну індикацію режиму роботи та відповідає типу В за стандартом ДСТУ EN 54-11:2004, функціонуючи в діапазоні температур від -10°С до +55°С. |
| 11 | Релейний модуль МРЛ-2.1 BOX | 1 | Пристрій вводу-виводу МРЛ-2.1 BOX (далі - пристрій) призначений для збільшення кількості зовнішніх релейних виходів або збільшення струму комутації вбудованих реле в системах пожежної сигналізації, пожежогасіння та оповіщення. Керування пристреєм здійснюється за допомогою виходів типу «відкритий колектор» (транзисторний ключ) або вбудованими реле приладів |

Товар має бути з технічними та якісними характеристиками рівноцінними або кращими, ніж визначені Замовником.

У разі, якщо у цій тендерній документації (у тому числі у технічній специфікації) міститься посилання на:

стандартні характеристики, технічні регламенти й умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені чинними міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами – вважати, що міститься вираз «або еквівалент»;

конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 80 579,21 грн. (вісімдесят тисяч п’ятсот сімдесят дев’ять гривень 21 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.