ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Послуги з заправки газовою вогнегасною речовиною (Лотова закупівля) за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 50410000-2 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-07-02-009737-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Послуги з заправки газовою вогнегасною речовиною (Лотова закупівля) за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 50410000-2 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

[bookmark: _Hlk204248034][bookmark: _Hlk175217186][bookmark: _Hlk219381585]ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
[bookmark: _Hlk182212505]Лот 1: Послуга з заправки газовою вогнегасною речовиною FK-5-1-12 модуля пожежогасіння Імпульс- 22 м. Київ за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 50410000-2 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

	№ п/п
	Найменування послуг
	Кількість

	1.
	Послуга з заправки газовою вогнегасною речовиною FK-5-1-12 модуля пожежогасіння Імпульс- 22 м. Київ
	2



1.Інформація про назву предмета закупівлі:
Код та назва згідно ДК 021:2015 - 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів. 
ДК 021:2015 - 50413200-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування протипожежного обладнання.

2.Назва предмета закупівлі: Послуги з ремонту і технічного обслуговування системи автоматичної  системи газового пожежогасіння,  Державної установи «Центр інфраструктури та технологій МВС України» (надалі – Установа).

3.Інформація про визначення потреби у придбанні предмету закупівлі:
Потребує відновлення технічного стану системи газового пожежогасіння у серверній кімнаті     № 111  системи газового пожежогасіння (надалі – СПГ) на об’єкті Установи.

4. Адрес розміщення та перелік обладнання системи протипожежного захисту на об’єкті Установи: м. Київ, вул. Волинська, 26 (серверна кімната № 111)

4.1.Перезарядка модулів пожежогасіння Імпульс -22
	№
	Найменування обладнання для перезарядки
	Одиниця виміру
	Кількість

	1
	Модуль газового пожежогасіння (далі МГП)  Імпульс- 22
	шт.
	2


[bookmark: _Hlk190702911][bookmark: _Hlk215571940][bookmark: _Hlk215569711]Перелік послуг, що необхідно провести під час перезарядки  МГП Імпульс- 22
	№ п/п
	Найменування послуг і витрат
	Одиниця виміру
	Кількість

	1
	Ревізія МГП, перевірка стану компонентів ЗПП, заміна ущільнюючих кілець (за необхідності)
	послуга
	2

	2
	Проведення гідравлічних випробувань балону на пробний тиск
	послуга
	2

	3
	Заміна мембрани
	послуга
	2

	4
	Заміна термочутливої колби
	послуга
	2

	5
	Заміна піротехнічного пускача
	послуга 
	2

	6
	Заправка  FK-5-1-12 ( 20 х 2= 40 кг не більше) 
	послуга
	2

	7
	Заправка Азотом
	послуга
	2

	8
	Перевірка манометра з реле тиску
	послуга
	2

	9
	Контроль витоку та нанесення маркування (дати наступного обслуговування)
	послуга
	2

	10
	Упаковка
	послуга
	2


                    
5.ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ПОСЛУГИ

	Закупівля Послуги проводиться з метою забезпечення експлуатаційної придатності системи  протипожежного захисту (далі - СПЗ) серверної Установи.
5.1.Виконується згідно вимог ДСТУ 4095:2012 «Протипожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Модулі, комплекти модулів та батарейне устаткування. Загальні технічні умови», та інструкцій виробника вогнегасних речовин (хладону). 
5.2.Після завершення надання послуг із перезарядки МГП Учасник сумісно з організацією, яка надає послуги з ремонту і технічного обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації та системи газового пожежогасіння на підставі укладеного договору, перевіряє працездатність СПЗ в частині їх проведення та за потреби проводить відповідні роботи з налагодження СПЗ, результати яких оформляються відповідним актом.
5.3.Учасник або субпідрядник, у разі його залучення, повинен мати ліцензії або дозвіл на право здійснення діяльності від ДСНС України,  передбаченою цією закупівлею, ДСТУ 4095:2012 «Протипожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Модулі, комплекти модулів та батарейне устаткування. Загальні технічні умови»

Лот 2: Послуга з заправки газовою вогнегасною речовиною HFC-125 (хладон) модуля пожежогасіння Імпульс- 22 м. Дніпро за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 50410000-2 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
	№ п/п
	Найменування послуг
	Кількість

	1.
	Послуга з заправки газовою вогнегасною речовиною HFC-125 (хладон) модуля пожежогасіння Імпульс- 22 м. Дніпро
	1



1.Інформація про назву предмета закупівлі:
Код та назва згідно ДК 021:2015 - 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів. 
ДК 021:2015 - 50413200-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування протипожежного обладнання.

2.Назва предмета закупівлі: Послуги з ремонту і технічного обслуговування системи автоматичної  системи газового пожежогасіння,  Державної установи «Центр інфраструктури та технологій МВС України» (надалі – Установа).

3.Інформація про визначення потреби у придбанні предмету закупівлі:
Потребує відновлення технічного стану системи газового пожежогасіння у приміщенні генераторної   № 409  системи газового пожежогасіння (надалі – СПГ) на об’єкті Установи.

4. Адрес розміщення та перелік обладнання системи протипожежного захисту на об’єкті Установи: м. Дніпро, вул. Незалежності, 18 (приміщення генератора № 409)

4.1.Перезарядка модулів пожежогасіння Імпульс -22
	№
	Найменування обладнання для перезарядки
	Одиниця виміру
	Кількість

	1
	Модуль газового пожежогасіння (далі МГП)  Імпульс- 22
	шт
	1


Перелік послуг, що необхідно провести під час перезарядки  МГП Імпульс- 22
	№ п/п
	Найменування послуг і витрат
	Одиниця виміру
	Кількість

	1
	Ревізія МГП, перевірка стану компонентів ЗПП, заміна ущільнюючих кілець (за необхідності)
	послуга
	1

	2
	Проведення гідравлічних випробувань балону на пробний тиск
	послуга
	1

	3
	Заміна мембрани
	послуга
	1

	4
	Заміна термочутливої колби
	послуга
	1

	5
	Заміна піротехнічного пускача
	послуга 
	1

	6
	Заправка  НFС-125 (18кг)
	послуга
	1

	7
	Заправка Азотом
	послуга
	1

	8
	Перевірка манометра з реле тиску
	послуга
	1

	9
	Контроль витоку та нанесення маркування (дати наступного обслуговування)
	послуга
	1

	10
	Упаковка
	послуга
	1


                    
5.ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ПОСЛУГИ
            Закупівля Послуги проводиться з метою забезпечення експлуатаційної придатності системи  протипожежного захисту (далі - СПЗ) серверної Установи.
5.1.Виконується згідно вимог ДСТУ 4095:2012 «Протипожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Модулі, комплекти модулів та батарейне устаткування. Загальні технічні умови», та інструкцій виробника вогнегасних речовин (хладону). 
5.2.Після завершення надання послуг із перезарядки МГП Учасник сумісно з організацією, яка надає послуги з ремонту і технічного обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації та системи газового пожежогасіння на підставі укладеного договору, перевіряє працездатність СПЗ в частині їх проведення та за потреби проводить відповідні роботи з налагодження СПЗ, результати яких оформляються відповідним актом.
5.3.Учасник або субпідрядник, у разі його залучення, повинен мати ліцензії або дозвіл на право здійснення діяльності від ДСНС України,  передбаченою цією закупівлею, ДСТУ 4095:2012 «Протипожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Модулі, комплекти модулів та батарейне устаткування. Загальні технічні умови»

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік. 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 110 375,39 грн. (сто десять тисяч триста сімдесят п’ять гривень 39 коп.) без ПДВ. 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.


