ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Закупівля обладнання системи пожежогасіння в комплекті за кодом ДК 021:2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-03-02-011595-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Закупівля обладнання системи пожежогасіння в комплекті за кодом ДК 021:2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № з/п | Назва послуги | Кількість | Одиниця виміру | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обладнання системи пожежогасіння в комплекті | 1 | Комплект | Адреса поставки: м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 26 |

У ціну мають бути включені прямі, загальновиробничі й адміністративні витрати з урахуванням витрат, у тому числі, але не виключно: транспортні витрати, розвантаження товару, прибирання приміщень, доплати працівникам у зв’язку з втратою часу в дорозі, зв’язок, страхування, спецзасоби, а також економічно обґрунтований прибуток, який Постачальник планує отримати в результаті продажу, кошти на покриття ризиків та/або додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, усі податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником для поставки Товару, зокрема податок на додану вартість, інші витрати, необхідні для виконання проєкту Договору до моменту його повного завершення. У ціну Товару включені всі супутні послуги, а саме: доставка Товару, розвантаження Товару.

| № з/п | Назва засобу, торгова марка, виробник | Технічні та якісні характеристики | Од. виміру |  | Кількість |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обладнання системи пожежогасіння в комплекті, у складі: |  | комп. | 1 |  |
| 1.1. | Модуль газового пожежогасіння "Імпульс-14" з огнегасної речовиною Хладон НFС227еа / кг. 21,54 | Місткість балона модуля: 14,0 л Тип ГВР: Хладон 227 (HFC 227ea) Тип пуску модуля: ПТПА - піротехнічний та автономний (наявність колби); Робочий тиск: 25 бар; Комплектація манометром; Тип манометра: М – манометр; Тип кріплення: універсальне кріплення з можливістю монтажу на стелю і на стіни. Відповідність вимогам ДСТУ 4095-2012, ДБН В.2.5-56:2014. Виробник: _____________ заповнюється учасником Країна виробництва: _____________ заповнюється учасником | шт. |  | 1 |  |
| 1.2. | Сповіщувач магнитоконтактний СОМК 1-8 | Опір в тривожному режимі: 200 кОм Живлення: 1-72 В, 0,1-100 мА Ступінь захисту: IP41 Робоча температура: -40 ° С - + 50 ° С Можливості використання Розмикання: 28 мм Розміри: 75 х 25 х 14 мм Матеріал: пластик Виробник: _____________ заповнюється учасником Країна виробництва: _____________ заповнюється учасником | шт. |  | 1 |  |
| 1.3 | Сповіщувач газу метану СН4 DG-1 ME | Метод роботи: Тип пристрою: датчик газу Напруга живлення/джерело живлення: DC 12 В Струм споживання: 45 мА Гази, що детектуються: метан, природний газ Чутливість датчика газу: 1 ступінь: 10% LEL; 2 ступінь: 20% LEL Робоча температура: -10…+55 °C Виробник: _____________ заповнюється учасником Країна виробництва: _____________ заповнюється учасником | шт. |  | 1 |  |
| 1.4 | Сповіщувач пожежний ручний адресний J-SAP-TCSB5264 | Тип: Адресний ручний сповіщувач (активується натисканням). Функціонал: Забезпечує негайну передачу сигналу "Пожежа" на центральну панельідентифікуючи свій номер (адресу) в системі. Виробник: _____________ заповнюється учасником Країна виробництва: _____________ заповнюється учасником | шт. |  | 1 |  |
| 1.5 | Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-3 "Газ Не входити!" | Тип пристрою: Оповіщувач світлозвуковий Максимальна гучність: 80 дБ Живлення пристрою: DC 12 В Живлення: 9-15 В Струм споживання: 0.1 А Світлова індикація: Світлодіодна Встановлення: Внутрішнє Клас захисту: IP33C Матеріал корпусу: Пластик Колір: Червоний Робоча температура: -10°C ~ +55°C Виробник: _____________ заповнюється учасником Країна виробництва: _____________ заповнюється учасником | шт. |  | 1 |  |
| 1.6 | Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-4 "Газ Виходь!" | Тип пристрою: Оповіщувач світлозвуковий Максимальна гучність: 80 дБ Живлення пристрою: DC 24 В Живлення: 24 В Струм споживання: 0.1 А Світлова індикація: Світлодіодна Встановлення: Внутрішнє Клас захисту: IP33C Матеріал корпусу: Пластик Колір: Червоний Робоча температура: -10°C ~ +55°C Виробник: _____________ заповнюється учасником Країна виробництва: _____________ заповнюється учасником | шт. |  | 1 |  |
| 1.7 | Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-2 "Пожежа" | Тип пристрою: Оповіщувач світлозвуковий Максимальна гучність: 80 дБ Живлення пристрою: DC 12 В Живлення: 9-15 В Струм споживання: 0.1 А Світлова індикація: Світлодіодна Встановлення: Внутрішнє Клас захисту: IP33C Матеріал корпусу: Пластик Колір: Червоний Робоча температура: -10°C ~ +55°C Виробник: _____________ заповнюється учасником Країна виробництва: _____________ заповнюється учасником | шт. |  | 1 |  |
| 1.8 | Оповіщувач світловий ОС-6.1 (12/24V) "Аварійне освітлення" | Тип пристрою: Покажчик світловий Живлення пристрою: DC 24 В Живлення: 9-28 В Струм споживання: 35 мА Світлова індикація: Світлодіодна Встановлення: Внутрішнє Клас захисту: IP33С Матеріал корпусу: Пластик Колір: Білий Робоча температура: -10°C ~ +55°C Відносяться до типу А згідно ДСТУ EN 54-3 (для застосування всередині приміщень) Виробник: _____________ заповнюється учасником Країна виробництва: _____________ заповнюється учасником | шт. |  | 1 |  |
| 1.9 | Точковий сповіщувач адресний тепловий JTW-ZOM-TC5162 | 1. Клас: A2R 2. Напруга сигнальної шини: контур 24 В (18,5 ~ 26 В) 3. Струм у режимі очікування: ≤ 0,3 мА Струм тривоги: ≤ 0,8 мА 4. Індикатор: Червоний. Блимає під час опитування і горить тривогою. 5. Електронне кодування (діапазон кодів: одна адреса в межах 1 ~ 255). 6. Електропроводка. Неполяризований сигнал, 2-провідний 7. Оперативне середовище. Температура: -10°C ~ +50°C 8. Ступінь захисту: IP33 (не тестується за стандартом EN54). 9. Матеріал та колір корпусу: АБС-пластик; молочно-білий Виробник: _____________ заповнюється учасником Країна виробництва: _____________ заповнюється учасником | шт. |  | 1 |  |
| 1.10 | Аккумулятор 12В 18 А/г ORION | • Напруга 12В • Вага 5.2 Кг, ± 3% • Розміри 181x165x77 мм • Ємність: 18 Ah • Максимальний струм заряджання: 4.5 А • Номінальний струм заряджання 1.8А Виробник: _____________ заповнюється учасником Країна виробництва: _____________ заповнюється учасником | шт. |  | 1 |  |
| 1.11 | Прилад для управління одним напрямком пожежогасіння. ПУіЗ "Тірас-1" | Кількість зон: 2 Напруга в зоні/шлейфі: 10 В – 15 В Опір шлейфу: до 250 Ом Час реакції на тривогу: 1 с Інтерфейси для зовнішніх пристроїв: шина RS-485 Живлення: 10 В – 15 В Споживання: 100 - 225 мА Виробник: _____________ заповнюється учасником Країна виробництва: _____________ заповнюється учасником | шт. |  | 1 |  |
| 1.12 | Сповіщувач пожежний димовий СПД - 3 | Тип пристрою: Сповіщувач пожежний Тип сенсора: Фотоелектричний Струм споживання в черговому режимі/режимі тривоги: 0.095/30 мА Спосіб підключення до ППК: Дводротовий ШПС Тип сповіщувача: Димовий Підключення ЗПОС: Так Живлення пристрою: DC 12 В, DC 24 В Живлення: 9-30 В Світлова індикація: Черговий режим, режим «Пожежа» Підключення: 2-дротове Матеріал корпусу: Пластик Колір: Білий Робоча температура: -10 °C ~ +55 °C Робоча вологість: До 95% Виробник: _____________ заповнюється учасником Країна виробництва: _____________ заповнюється учасником | шт. |  | 1 |  |
| 1.13 | Точковий сповіщувач адресний димовий JTY-GM-TC5161 | 1. Робоча напруга. Напруга сигнальної шини: контур 24 В (18,5 ~ 26 В) 2. Робочий струм. Струм у режимі очікування: ≤ 0,3 мА; Струм тривоги: ≤ 0,8 мА 3. Індикатор. Червоний. Блимає під час опитування і горить при тривозі. 4. Метод програмування. Електронне програмування (діапазон кодів: одна адреса в межах 1~255) 5. Підключення. Неполяризований 2-провідний сигнал. 6. Робоче середовище. Температура: від -10 ° C до +55 ° C Виробник: _____________ заповнюється учасником Країна виробництва: _____________ заповнюється учасником | шт. |  | 1 |  |
| 1.14 | Блок живлення БЖ-1230, ORION | Тип пристрою: Блок живлення Вихідна напруга: 12 В Живлення пристрою: AC 220 В Живлення: 220 В Встановлення: Внутрішнє Клас захисту: IP30 Матеріал корпусу: Метал Колір: Білий Робоча температура: --5 °C ~ +40 °C Виробник: _____________ заповнюється учасником Країна виробництва: _____________ заповнюється учасником | шт. |  | 1 |  |
| 1.15 | Пристрій аварійного зупинення пожежогасіння. ПАЗ "Тірас" | Тип пристрою: Пристрій ручного керування пожежогасінням Живлення пристрою: DC 24 В Живлення: 8-28 В Встановлення: Внутрішнє Клас захисту: IP20 Матеріал корпусу: Пластик Робоча температура: `-10°С до +55°С - Тип В згідно ДСТУ EN 54-11:2004; - Можливість підключення в шлейф паралельно чи послідовно; - Наявність світлодіодної індикації чергового режиму Виробник: _____________ заповнюється учасником Країна виробництва: _____________ заповнюється учасником | шт. |  | 1 |  |
| 1.16 | Пристрій ручного запуску пожежогасіння. ПРЗ "Тірас" | Живлення: 8 - 28В Ступінь захисту: IP 20 Робоча температура: -10°С + 55°С Тип В згідно з ДСТУ EN 54-11: 2004; Можливість підключення до шлейфу паралельно або послідовно; Наявність світлодіодної індикації чергового режиму. Виробник: _____________ заповнюється учасником Країна виробництва: _____________ заповнюється учасником | шт. |  | 1 |  |

Товар має бути з технічними та якісними характеристиками рівноцінними або кращими, ніж визначені Замовником.

У разі, якщо у цій тендерній документації (у тому числі у технічній специфікації) міститься посилання на:

стандартні характеристики, технічні регламенти й умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені чинними міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами – вважати, що міститься вираз «або еквівалент»;

конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 80 976,34 грн. (вісімдесят тисяч дев’ятсот сімдесят шість гривень 34 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.