ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Закупівля послуг з технічного обслуговування засобів протипожежного захисту у м. Дніпро за кодом ДК 021:2015:50410000-2 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-03-03-007593-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Закупівля послуг з технічного обслуговування засобів протипожежного захисту у м. Дніпро за кодом ДК 021:2015:50410000-2 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № з/п | Назва послуг | Кількість | Одиниця виміру | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Технічне обслуговування системи пожежної сигналізації | 9 | послуга | надається щомісячно |
| 2. | Технічне обслуговування системи оповіщування | 9 | послуга | надається щомісячно |
| 3. | Техничне обслуговування системи контролю до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів в повітрі | 9 | послуга | надається щомісячно |
| 4. | Технічне обслуговування автоматичної системи пожежогасіння дизель-генераторної | 9 | послуга | надається щомісячно |
| 5. | Технічне обслуговування автоматичної системи пожежогасіння серверної | 9 | послуга | надається щомісячно |
| 6. | Технічне обслуговування системи автоматизації та диспетчеризації систем протипожежного захисту | 9 | послуга | надається щомісячно |
| 7. | Технічне обслуговування системи протидимного захисту | 9 | послуга | надається щомісячно |

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № з/п | Назва послуги | Кіль-кість | Одиниця виміру | Періоди-чність |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Технічне обслуговування системи пожежної сигналізації яка складається з: 1.Панель керування пожежної сигналізації JB-TB-TC5109 (2) 2. Сповіщувач пожежний тепловий JTW-ZOM-TC5162 (7) 3.Сповіщувач пожежний димовий JTY-GM-TC-5161 (71) 4.Ізоляційна база TCDZ 516 (78) 5. Акумуляторна батарея АКБ 12В, 18 А/год (4) 6. Сповіщувач пожежний ручний J-SAP-TCSB5264 (15) 7. Панель керування JB-TB-TC 5109 (2) | 1 | послуга | щомісячно |
| 2. | Технічне обслуговування системи оповіщення яка складається з: 1.Блок живлення БЖ-1230 (2) 2. Аккумуляторная батарея АКБ 12В 24 А/год (4) 3.Оповіщувач світловий ОС-1 «Вихід» (20) 4. Оповіщувач світло-звуковий «Джиміль-1» (5) 5. Оповіщувач світловий ОС-6.1 «Аварійне освітлення» (2) 6. Оповіщувач світловий ОС-6.4 «Стрілка показник напрямок руху» (3) 7. Гучномовець настінного монтажу VА -105 (54) 8.Моноблок УКІМО ІТС VA- 8650 WM (2) 9. Модуль керування інформацією про повітряну тривогу Wi-Fi VA-8650WM (2) | 1 | послуга | щомісячно |
| 3. | Технічне обслуговування системи контролю до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів в повітрі яка складається: 1. Сповіщувач газу метану СН4 DG-1 ME (6) 2. Сповіщувач вуглекислого газу СО2 DG-1СО (1) 3. Оповіщувач світлозвуковий OCЗ-11 « Увага! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу! Викличте службу 04» (7) 4.Блок контролю та керування INTEGRA-32 (1) | 1 | послуга | щомісячно |
| 4. | Технічне обслуговування автоматичної системи газового пожежогасіння дизель-генераторної, яка складається з: 1. Прилад управління одним напрямком пожежогасінням ПУІЗ «Tiрaс 1» (1) 2. Блок живлення БЖ 1230 (1) 3. Акумулятор12В, 18 А/год (1) 4 Модуль газового пожежогасіння «Імпульс-20» вогнегасна речовина HFC-227ea 55,64 кг (3) 5. Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 ( 2) 6. Пристрій аварійної зупинки пожежогасіння ПАЗ-Тірас (2) 7.Пристрій ручного запуску пожежогасіння ПРЗ-Тірас (2) 8. Оповіщувач світлозвуковий ОС-6.1 «Аварійне освітлення» (1) 9. Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-3 «ГАЗ НЕ ВХОДИТИ!» (2) 10. Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-4 «ГАЗ ВИХОДЬ!» (2) 11. Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-2 «ПОЖЕЖА» (1) 12. Сповіщувач магнитоконтактний СОМК 1-8 (2) | 1 | послуга | щомісячно |
| 5. | Технічне обслуговування автоматичної системи газового пожежогасіння серверної яка складається з: 1. Прилад управління одним напрямком пожежогасінням ПУІЗ «Tiрas 1» (1) 2. Блок живлення БЖ 1230 (1) 3. Акумулятор12В, 18 А/год (1) 4. Модуль газового пожежогасіння «Імпульс-20» вогнегасна речовина HFC-227ea 28,8 кг (2) 5. Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 ( 2) 6. Пристрій аварійної зупинки пожежогасіння ПАЗ-Тірас (2) 7.Пристрій ручного запуску пожежогасіння ПРЗ-Тірас (1) 8. Оповіщувач світлозвуковий ОС-6.1 «Аварійне освітлення» (1) 9. Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-3 «ГАЗ НЕ ВХОДИТИ!» (1) 10. Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-4 «ГАЗ ВИХОДЬ!» (1) 11. Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-2 «ПОЖЕЖА» (1) 12. Сповіщувач магнитоконтактний СОМК 1-8 (1) | 1 | послуга | щомісячно |
| 6. | Технічне обслуговування системи автоматизації та диспетчеризації систем протипожежного захисту яка складається з: 1. Пристрій вводу-виводу ТСМК 5265 (80) 2. Пристрій з двома виходами ТСМК 5269 (34) 3.Кнопка керування протипожежною автоматикою КА01-Ж (9) 4.Кнопка керування протипожежною автоматикою КА01-С (9) 5. Сповіщувач магнітоконтактний СОМК 1-8 (9) 6.Шафа Д1 (N=5,5 кВТ) (1) 7. Шафа К1 (N=1,5 кВТ) (1) 8. Шафа П1 (N=2,2 кВТ) (1) 9. Шафа ПД1 (N=0,085 кВТ) (1) 10. Шафа ПД2 (N=0,085 кВТ) (1) 11. Шафа ПД3 (N=0,085 кВТ) (1) 12. Шафа ПД4 (N=0,085 кВТ) (1) 13. Шафа ПД5 (N=0,085 кВТ) (1) 14. Шафа ПД6 (N=0,085 кВТ) (1) 15. Шафа ПД7 (N=0,085 кВТ) (1) | 1 | послуга | щомісячно |
| 7. | Технічне обслуговування системи протидимного захисту захисту яка складається з: 1. Блок комутації адресний TCMK5265 (80) 2. Блок сполучення адресний TCMK5269 (34) 3. Клапан СПДЗ з електроприво- дом KPU-1N-D-N-800x300 (2) 4. Клапан повітряний сейсмостійкий з електроприво -дом NER-800x300-N-MB220 (2) 5. Клапан повітряний універсальний з електроприво -дом REG-L-560 (2) 6. Кнопка керування протипожежною автоматикою КА 01-Ж (9) 7. Кнопка керування протипожежною автоматикою КА 01-С (9) 8. Датчик відкриття магнітогерконовий СОМК-1-8 (9) 9. Датчик положення пожежного кран-комплекту ДППК (13) | 1 | послуга | щомісячно |

1. Технічне обслуговування протипожежного обладнання

1.1. Технічне обслуговування (надалі – ТО) повинно виконуватися у відповідності до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», згідно вимог ДСТУ 9047:2020 «Системи протипожежного захисту. Настанова з підтримання експлуатаційної придатності», ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2021 «Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14: Настанови щодо побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування» (CEN/TS 54-14:2018, IDT), а також Наказу МВС № 136 від 28.02.2025 року «Про затвердження Правил підтримання експлуатаційної придатності (обслуговування) систем протипожежного захисту будинків, споруд та їх частин».

1.2. Виконавець послуг повинен розробити план-графік, експлуатаційну та технічну документацію з технічного обслуговування системи протипожежного захисту (надалі - ТО СПЗ) та регламент робіт із ТО,  перелік та порядок ведення якої визначено ДБН В.2.5-56:2014 (з урахуванням вимог технічної документації заводів-виробників компонентів цих систем).

1.3. Кожне проведення ТО систем протипожежного захисту оформлюється записом представниками обслуговуючої компанії в експлуатаційних журналах обліку робіт з підтримання експлуатаційної придатності та ремонту, а також обліку санкціонованих та несанкціонованих спрацювань (відмов та несправностей) таких систем. Такими журналами обслуговуюча компанія забезпечує об’єкти Замовника згідно договору.

2. Вимоги до надання послуг:

2.1. Виконавець, що здійснює технічне обслуговування системи протипожежного обладнання, повинен:

-	забезпечити працездатність систем;

-	забезпечити проведення технічного обслуговування відповідно до плану-графіку та регламенту з технічного обслуговування та завести журнал виконання послуг з технічного обслуговування протипожежного обладнання (за необхідності);

-	своєчасно надавати послуги з технічного обслуговування систем та у відповідності до вимог затверджених планів-графіків виконання робіт;

-	у разі надходження повідомлень про пожежу або несправність системи після надання заявки від замовника забезпечити своєчасне прибуття обслуговуючого персоналу на об'єкт для встановлення причини спрацювання та усунення несправностей (термін прибуття не повинен перевищувати 12 годин з моменту отримання заявки від замовника) Наказ МВС від 28.02.2025 року №136;

-	передбачити можливість цілодобового прибуття обслуговуючого персоналу на об’єкт замовника з метою усунення несправностей, які виникли в процесі експлуатації систем.

2.2. Після завершення робіт із ТО СПЗ організація, що здійснює ТО, перевіряє працездатність СПЗ в частині їх проведення та за потреби проводить відповідні роботи з налагодження СПЗ, результати яких оформляються відповідним актом.

3. Місце надання послуг

Послуги з технічного обслуговування засобів протипожежного захисту проводяться за графіком роботи Замовника за адресою: м. Дніпро, вул. Незалежності, 18.

Надання послуг з технічного обслуговування повинно проводитись у присутності представників Замовника.

Під час перебування працівників Виконавця, який здійснює ТО СПЗ, на території об’єкту замовника, вони повинні виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, за якими працює підприємство, знати та виконувати правила охорони праці та пожежної безпеки на території підприємства, які встановлені на підприємстві.

Послуги повинні виконуватись відповідно встановлених Замовником регламентів проведення робіт з періодичністю та в об’ємах, встановлених чинними державними стандартами, а також – рекомендаціями заводів-виробників обладнання систем автоматичного протипожежного захисту та систем в цілому, але не рідше одного разу на місяць.

Для проходу на територію об’єкту Замовника, спеціалістам виконавця, які будуть надавати послуги з технічного обслуговування систем протипожежного захисту, оформлюється разова перепустка.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 82 836,00 грн. (вісімдесят дві тисячі вісімсот тридцять шість гривень 00 коп.) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.