**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:** ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Послуги по щоквартальному обслуговуванню двох дизель-генераторів Commins C 110D5 за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки

**3. Ідентифікатор закупівлі: —** UA-2023-05-26-012166-а

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**: Послуги по щоквартальному обслуговуванню двох дизель-генераторів Commins C 110D5

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва системи** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **ЦОД м. Хотин** | | | |
| **1.** | **Технічне обслуговування дизель-генераторів Commins C 110D5** | **посл.** | **2** |
| **ЦОД м. Івано-Франківськ** | | | |
| **3.** | **Технічне обслуговування дизель-генераторів Commins C 110D5** | **посл.** | **2** |

**Перелік робіт:**

1. Перевірка рівня мастила у піддоні картеру, додавання, при необхідності.

2. Перевірка рівня палива.

3. Перевірка рівня охолоджуючої рідини у повітряному радіаторі, додавання, при необхідності.

4. Перевірка роботи нагрівача охолоджуючої рідини.

5. Перевірка повітряного фільтру, очищення при необхідності.

6. Перевірка вільного проходження повітря через радіатор, очищення при необхідності.

7. Перевірка стану акумуляторної батареї.

8. Перевірка стану зарядного пристрою.

9. Перевірка електричних з’єднань ДГУ та АВР.

10. Перевірка ременів приводу, регулювання натягу, заміна при необхідності.

11. Перевірка герметичності системи випуску вихлопних газів, усунення недоліків, при необхідності.

12. Перевірка роботи стартера двигуна.

13. Перевірка генератора змінного струму.

14. Перевірка функціонування електричної панелі, контролера ДГУ, контролера АВР.

15. Перевірка встановлених параметрів роботи та зміна, при необхідності.

16. Перевірка роботи ДГУ та АВР в ручному, автоматичному режимах та під навантаженням.

Перелік послуг з технічного обслуговування дизель-генераторної установки C110D5 (додаткові роботи при виникненні умов для заміни рідин, фільтрів):

- заміна масла двигуна.

- заміна масляного фільтру.

- заміна паливного фільтру.

- заміна охолоджуючої рідини – один раз на 2 роки.

- заміна повітряного фільтру один раз на 5 років.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» за КПКВК 1001050 «Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення виконання завдань і функцій органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України» відповідно до бюджетного запиту на 2023 рік.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 111 200,00 грн. (сто одинадцять тисяч двісті гривень 00 коп.) з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість визначена відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: ОВ i = V \* Ц м.п. х k i.

**8. Процедура закупівлі:** Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.