ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; 03151, Україна, м. Київ, вул. Володимира Сікевича, 28; категорія замовника – бюджетна неприбуткова установа. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Послуги зі встановлення систем кондиціювання в серверному приміщенні за адресою: м. Дніпро за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи (45331200-8 Встановлення вентиляційних систем і систем кондиціонування повітря)

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-06-22-004820-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Послуги зі встановлення систем кондиціювання в серверному приміщенні за адресою: м. Дніпро за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи (45331200-8 Встановлення вентиляційних систем і систем кондиціонування повітря)

1. ВИМОГИ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ: 
Система промислового кондиціонування призначена для забезпечення температурного режиму серверного центру та має бути створена у відповідності до вимог ДБН В.2.5-67:2013. 
– монтаж промислового кондиціонеру Mitsubishi Heavy Industries SRK100ZR-W / FDC100VNA-W; 
Промисловий кондиціонер Mitsubishi Heavy Industries SRK100ZR-W / FDC100VNA-W надається Замовником зі складу розташованого у м. Києві. 
Кількість кондиціонерів для встановлення – 2 (дві) штуки.
Встановлення систем кондиціювання в серверному приміщенні Замовника здійснюється за адресою: м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 21

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ПОСЛУГИ:
	
	Технічні характеристики та вимоги до надання послуг

	1.1
	Вимоги до поставки та монтажу
	- Постачальник повинен доставити обладнання за адресою, вказаною замовником, виконати підготовчі, монтажні та пуско-налагоджувальні послуги:
- доставка обладнання на об’єкт, враховує завантаження, розвантаження, занесення в цільові приміщення замовника, проміжного складування;
· виконати монтаж внутрішніх блоків в серверному центрі на цокольному поверсі будівлі замовника;
· виконати монтаж зовнішнього конденсаторного блоку на рівні другого поверху будівлі замовника;
· виконати монтаж фреонових магістралей (довжина траси до 20 метрів), прокладка траси в приміщенні та по фасаду будівлі у захисному коробі;
· виконати монтаж кабельних ліній живлення та сигнальних ліній від внутрішніх до зовнішніх блоків;
· виконати монтаж відводу дренажу від систем кондиціонування, з урахуванням дренажних насосів, теплоізоляції дренажних труб в приміщення та підігріву на вулиці;
· виконати прохід фреонової магістралі, дренажу та кабельних ліній через перекриття першого поверху та вихід на вулицю на рівні другого поверху;
· виконати пуско-налагоджувальні послуги з перевіркою системи у всіх режимах.
· Під час виконання послуг в діючому серверному приміщенні, передбачити пилосмок для усунення розповсюдження пилу в приміщенні на серверне обладнання та передбачити захист плівкою серверного обладнання.

	1.2
	Вимоги до якості послуг
	Якість послуг повинна відповідати вимогам чинного законодавства України, що встановлена для даного типу продукції та задовольняти потреби замовника.
Учасник повинен мати лист авторизації від виробника або офіційного представника/представництва в Україні кондиціонерів Mitsubishi Heavy, в якому буде зазначено, що учасник є авторизованим партнером або офіційним представником, з правом монтажу та обслуговування відповідного обладнання.

	1.3
	Гарантійний термін
	· Гарантійний термін на надані послуги повинен складати 12 місяців з дати вводу обладнання в експлуатацію (по кожному кондиціонеру окремо). 



[bookmark: _we76is652ixj]3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКА

1. Встановлення кондиціонерів здійснюється відповідно до інструкцій виробника та діючих нормативних документів, зокрема, тих, що регулюють встановлення інженерних мереж.
2. Всі питання щодо місця встановлення/монтажу систем кондиціювання в приміщенні погоджуються під час надання послуг безпосередньо на об’єкті Замовника.
3. Всі послуги з монтажу, підключення електроживлення та налагодження системи кондиціонування виконуються необхідними матеріалами, інструментами, технічними засобами та іншими витратними матеріалами Учасника і включаються в загальну вартість послуг з монтажу.
4. Учасник повинен забезпечити нагляд за додержанням правил надання послуг з монтажу, додержання правил пожежної безпеки, додержання техніки безпеки при наданні послуг, уповноваженими особами Учасника.
5. Після надання послуг – Учасник прибирає сміття, що утворилося.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» за КПКВК 1001050 «Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із спеціальними умовами навчання» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік. 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 178 679,00 грн. (сто сімдесят вісім тисяч шістсот сімдесят дев’ять гривень 00 коп.) з ПДВ. 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість визначена відповідно до частини 1 та 2 пункту 1 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та розрахована, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К та додатково відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 з урахуванням наказу ДУ ЦІТ МВС України від 10.09.2025 № 300.

8. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.


